ДОКЛАД

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ

ОБЕКТ: „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

гр. Свиленград, ул.„Димитър Благоев” № 6-8

Сдружение на собствениците:

„ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 6-8– СВИЛЕНГРАД”

„Многофамилната жилищна сграда се реализира в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради".

## ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОЕЖА

- Многофамилна жилищна сграда  с три секции - Частна собственост

- Категория на строежа: трета категория

- Адрес: гр. Свиленград, ул.„Димитър Благоев” № 6-8

Част АРХИТЕКТУРА

Многофамилната жилищна сграда, ситуирана на  ул. „Димитър Благоев” № 6-8, гр. Свиленград,  Община Свиленград, се състои от 2 секции – общо 4секции (входа), които са проектирани  на деформационна фуга една спрямо друга, допрени една до друга по дължина на улицата.

Теренът, върху който е ситуирана сградата, е равен.

Секциите (входовете) са пететажни, с обособени стълбищни ядра, които осигуряват достъп до жилищните етажи, покриви и сутерени, без да са отделени в самостоятелни стълбищни клетки. Проектирани са асансьорни шахти, в които са инсталирани и въведени в експлоатация асансьорни уредби.

Достъпът до жилищните входове е от северозапад, откъм улицата. Пред сградата е обособена малка цветна площ.

1.Основни обемнопланировъчни и функционални показатели :

ЗП на № 6, вход „А”:

ЗП I етаж -  216.1 м2

ЗП II етаж – 214.5 м2

ЗП III етаж - 214.5 м2

ЗП IV етаж - 214.5  м2

ЗП V етаж -   214.5 м2

РЗП без сутерен –1074.1 м2

ЗП  сутерен– 205.9 м2

РЗП включително сутерен –1280.0м2

ЗП на № 6, вход „Б”:

ЗП I етаж -  216.1 м2

ЗП II етаж – 256.5 м2

ЗП III етаж - 256.5 м2

ЗП IV етаж - 256.5  м2

ЗП V етаж -   256.5 м2

РЗП без сутерен –1026 м2

ЗП  сутерен– 233.7 м2

РЗП включително сутерен –1259.7м2

ЗП на № 8, вход „А”:

ЗП I етаж -  230.1 м2

ЗП II етаж – 216.5 м2

ЗП III етаж - 216.5 м2

ЗП IV етаж - 216.5  м2

ЗП V етаж -   216.5 м2

РЗП без сутерен –1096.1 м2

ЗП  сутерен– 216.4 м2

РЗП включително сутерен –1312.5м2

ЗП на № 8, вход „Б”:

ЗП I етаж -  216.1 м2

ЗП II етаж – 214.5 м2

ЗП III етаж - 214.5 м2

ЗП IV етаж - 214.5  м2

ЗП V етаж -   214.5 м2

РЗП без сутерен –1074.1 м2

ЗП  сутерен– 205.9 м2

РЗП включително сутерен –1280.0м2

Брой етажи – пет броя надземни жилищни етажа при  четирите секции, полувкопан етаж с мазета и бомбоубежища и един подпокривен изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

По време на експлоатацията  на  сградата на ул. „Димитър Благоев” № 6-8  част от балконите и лоджиите са  остъклени с PVC/ алуминиева дограма и метална дограма с единично стъкло с цел подобряване на енергийната ефективност. Някои от лоджиите и балконите са присвоени към кухните на апартаментите (чрез иззиждане, остъкляване и премахване на подпрозоречен парапет и дограма) с цел увеличаване на  светлата площ на кухните, има и пристройки на първия етаж, които са част от апартаментите.

2. Ситуиране:

Многофамилната жилищна сграда на  ул. „Дим. Благоев” № 6-8 се състои от 4 секции без денивелация една спрямо друга, отделени с деформационни фуги. Теренът, върху който е ситуирана,е равнинен. Жилищната сграда е разположена успоредно на улицата. Стълбищните клетки и асансьори са ориентирани на север.

„Димитър Благоев” № 6, секция „А” съдържа следните обекти:

10 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на 5 жилищни етажа, по два апартамента на етаж.

12бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво и с бомбоубежища .

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством  двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на североизточната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.

„Димитър Благоев” № 6, секция „Б” съдържа следните обекти:

15 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на 5 жилищни етажа, по три апартамента на етаж.

15бр. Складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво и с бомбоубежища.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством  двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на североизточната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.

„Димитър Благоев” № 8, секция „А” съдържа следните обекти:

15 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на пет жилищни етажа, по три апартамента на етаж.

19бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством  двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см  и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на северната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.

„Димитър Благоев” № 8, секция „Б” съдържа следните обекти:

10бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на 5 жилищни етажа, по 2 апартамента на етаж.

12бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво и с бомбоубежища.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством  двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105 см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на северозападната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.

3.Категория на сградата:

Съгласно чл. 23, ал.1, т. 3 от ЗУТ сградата е високо застрояване – над 15м.

Жилищната сграда се причислява към трета категория обекти, съгласно чл. 137, ал.1. 3. в и чл. 23, ал.1. 3. от ЗУТ ( в сила от 31.03.2001г.)

Чл. 137. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация строежите се категоризират, както следва:

3. трета категория:

в) жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители;

Чл. 23. (1) Характерът на застрояването се определя в зависимост от височината на сградите на основното застрояване, както следва:

3. високо застрояване - с височина над 15 м.

4.Съдържание по нива:

*Забележка: за кота +0,00 условно е възприета котата на влизане /входа/ за всяка секция.

„Димитър Благоев” № 6, секция „А”:

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа:  . складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на  прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен  първият жилищен етаж, който съдържа два броя апартамента : Ап.1 и Ап.2, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително скалдово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1 включва: коридор, тоалетна, склад, дневна, трапезария, кухня, два балкона, спалня 1, спалня 2, баня с тоалетна.

Апартамент 2 включва: коридор, тоалетна, склад, дневна, кухня, два балкона, спалня 1, спалня 2, баня с тоалетна.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен  петият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по два броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

На кота + 15,24 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 15,99 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 16,10 е най-горната част от плоският покрив на сградата.

На кота + 18,21 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

„Димитър Благоев” № 6, секция „Б“

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа:  20бр. складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на  прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен  първият жилищен етаж, който съдържа три броя апартамента : Ап.1, Ап.2 , Ап.3, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1  включва: коридор, тоалетна, склад, дневна, кухня, два балкона, спалня 1, спалня 2, баня с тоалетна.

Апартамент 2 включва: коридор, дневна, два балкона, кухня, спалня, баня с тоалетна.

Апартамент 3 включва: коридор, дневна, два балкона, кухня, спалня, баня с тоалетна.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

Апартамент 1  включва: коридор, тоалетна, склад, дневна, кухня, три балкона, три спални, баня с тоалетна.

Апартамент 2 включва: коридор, дневна, балкон, кухня, баня с тоалетна.

Апартамент 3 включва: коридор, дневна, два балкона, кухня, спалня, баня с тоалетна.

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

Този етаж е еднакъв с втори жилищен етаж, следователно съдържа: по три броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +4,16.

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

Този етаж е еднакъв с първи жилищен етаж, следователно съдържа: по три броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38.

На кота +12,47 е разположен  петият жилищен етаж

Този етаж е еднакъв с първи жилищен етаж, следователно съдържа: по три броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38.

Етажите съдържат: стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

На кота + 15,21 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 15,99 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 16,10 е най-горната част от плоският покрив на сградата.

На кота + 18,21 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

„Димитър Благоев” № 8, секция „А”:

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа:  складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота ± 0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на  прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен  първият жилищен етаж, който съдържа три броя апартамента : Ап.1, Ап.2 и Ап.3, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1  включва: коридор, кухня, балкон, спалня, дневна, балкон 2, баня с тоалетна.

Апартамент 2 включва: коридор, баня, кухня, балкон, спалня, дневна.

Апартамент 3 включва: коридор, баня с тоалетна, кухня, спалня, дневна и балкон.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен  петият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първия жилищен етаж , следователно съдържат: по три броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

На кота + 15,24 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 15,99 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 16,10 е най-горната част от плоския покрив на сградата.

На кота + 18,21 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

„Димитър Благоев” № 8, секция „Б”:

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа:  20бр. складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота ± 0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на  прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен  първият жилищен етаж, който съдържа два броя апартамента : Ап.1 и Ап.2, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1  включва: коридор, тоалетна, склад, дневна, кухня, два балкона, спалня 1, спалня 2, баня с тоалетна.

Апартамент 2 включва: коридор, тоалетна, склад, дневна, трапезария, кухня, два балкона, спалня 1, спалня 2, баня с тоалетна.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен  петият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по два броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

На кота + 15,21 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 15,99 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 16,10 е най-горната част от плоският покрив на сградата.

На кота + 18,21 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

4. Изпълнение

Конструкцията на сградата е сглобяема стоманобетонна панелна конструкция ЕПЖБ. Покривът е плосък, с наклони за отводняване и множество коминни тела. Парапетите на балконите и лоджиите са от плътни панели без ажурни детайли. Общата височина на парапетите е 127 см, а височината спрямо готовия под на терасите е 110см. По фасадите  в процеса на експлоатация частично са извършвани ремонтни дейности с топлоизолиране и нанасяне на мазилка. Полувкопаният етаж играе роля на цокъл и е със сива груба мазилка. Дограмата при въвеждането на сградата в експлоатация е  била бяла дървена.  Към този момент част от апартаментите са с подменена с бяла или с дървесен фладер PVC/ Алуминиева дограма със стъклопакет, която подробно е отбелязана в плановете на етажите и чертежите на фасадите. Сградата е частично фасадно топлоизолирана и пребоядисана, с остъклени балкони и лоджии с PVC стъклопакет и метална единична дограма, а много голяма част от балконите към кухните са усвоени и придадени към площта на кухните.

5. Промени по време на експлоатация на сградата по апартаменти

/описани са само апартаментите, в който има настъпили промени/

ул. „Димитър Благоев” № 6, вх. А

- Кота +4,16- апартамент 1:

северна фасада- присвоена тераса към трапезария без премахване на съществуваща стена, положена топлоизолация

- Кота +4,16- апартамент 2:

северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично  премахване на стени

- Кота +9,70- апартамент 2:

северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично  премахване на стени

- Кота +12,47- апартамент 1:

Разширяване на кухня за сметка на килера, функционално изменение на трапезария в спалня и допълнително изграждане на нови стени

- Кота +12,47- апартамент 2:

северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично  премахване на стени

ул. „Димитър Благоев” № 6, вх. Б

- Кота +1,38- апартамент 1:

северна и южна фасади- положена топлоизолация

- Кота +1,38- апартамент 2:

южна и западна фасади- положена топлоизолация,

присвоен на запад балкон към спалня със зидария

- Кота +4,16- апартамент 3:

северна и западни фасади- положена топлоизолация

- Кота +6,93- апартамент 3:

северна фасада-присвоен балкон към кухня, без разрушаване на стени, остъкляване със зидария

- Кота +9,70- апартамент 1:

северна фасада-присвоен балкон с частично премахване на стени към кухня , остъкляване със зидария

- Кота +9,70- апартамент 3:

северна фасада- остъкляване на балкон със зидария

- Кота +12,47- апартамент 1:

северна фасада- положена топлоизолация

- Кота +12,47- апартамент 3:

северна фасада-остъкляване на балкон със зидария

ул. „Димитър Благоев” № 8, вх. А

- Кота +1,38- апартамент 1:

северна фасада- присвоена лоджия, остъклена със зидария

- Кота +1,38- апартамент 2:

- Южна фасада- има изградена пристройка към кухнята, която е с частична топлоизолация. Допълнително пристроена тераса към дневната с навес

- Кота +1,38- апартамент 3:

северна фасада-присвоена лоджия, остъклена със зидария,Има функционална промяна на помещенията- кухнята е превърната в спалня, а кухнята е изместена в дневната; положена топлоизолация по северната фасада

- Кота +4,16- апартамент 1:

Северна фасада- остъклена лоджия със зидария

- Кота +4,16- апартамент 3:

Северна фасада- положена топлоизолация

- Кота +6,93- апартамент 3:

Северна фасада- положена топлоизолация

- Кота +9,70- апартамент 2:

северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично разрушаване на стени, положена топлоизолация

- Кота +9,70- апартамент 3:

северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично разрушаване на стени, остъкляване със зидария,положена топлоизолация

- Кота +12,47- апартамент 1:

северна фасада- остъкляване на лоджия със зидария

- Кота +12,47- апартамент 2:

Дневната е разделена на две части посредством стена с дървена дограма.

- Кота +12,47- апартамент 3:

северна фасада- присвоена лоджия към кухня остъкляване със зидария, положена топлоизолация

ул. „Димитър Благоев” № 8, вх. Б

- Кота +1,38- апартамент 2:

северна и южна фасада- положена топлоизолация

- Кота +4,16- апартамент 2:

Северна фасада- присвоена тераса към трапезария със зидария, положена топлоизолация

Южна фасада- частично положена топлоизолация

- Кота +6,93- апартамент 1:

Северна фасада- лоджията е изцяло зазидана и присвоена към кухнята

Южна фасада- лоджията е присвоена към дневната, остъклена със зидария

- Кота +9,70- апартамент 1:

Северна фасада- лоджията е изцяло зазидана и присвоена към кухнята

- Кота +9,70- апартамент 2:

Северна фасада- терасата е остъклена със зидария

Заключение: Съществуващата жилищна сграда, обект на настоящото становище към момента на проектирането и въвеждането й в експлоатация е отговаряла на действащата нормативна база за проектиране и въвеждането на строежа в експлоатация.

НАРЕДБА № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство

Издадена от министъра на строежите и архитектурата, обн., ДВ, бр. 69 от

2.09.1977 г. и бр. 70 от 6.09.1977 г., изм., бр. 99 от 24.12.1985 г., бр. 52 от

4.07.1986 г. и 64 от 15.08.1986 г., бр. 89 от 17.11.1989 г., бр. 91 от

13.11.1990 г., отм., бр. 48 от 26.05.1995 г., в сила от 26.07.1995 г.

кн. 4/95 г., стр. 227, т. 12, р. 2, № 136

ЧАСТ „ВиК”:

Сградата е изградена по метода ЕПЖС. Състои се от 4 секции по 5 етажа, с по три апартамента на етаж.

Водопроводните връзки във всяка секция са  Г 2”. Трите от изток на запад са захранени с вода от северната улица, а четвъртият, „най западният”, е водоснабден от тупиковата улица от юг.

Всички водопроводни връзки са 2“. Общите водомери са в избите.

Водопроводната инсталация е еднотръбна, частично изолирана с въже стъклена вата и лента СИЛ. Намира се в добро състояние, изключение са  спирателните кранове, които са за подмяна. Не се забелязват течове от водопровода. Топлата е от индивидуални ел. бойлери.

Всяка секция има по две канализационни включвания към уличния канал, преминаващ по улицата от север.

Канализация – вертикални клонове и апартаментни разводки РVС тръби. Хоризонтална канализация – каменинови тръби под пода на сутерена.

Ревизионни шахти – в коридорите на избата.

Канализацията по етажите е в общо добро състояние и течове няма.

Изключително проблемна е канализацията в сутерена. От огледа и по сведения на живущите, мазетата се наводняват при всеки по-значителен дъжд – по няколко пъти в годината. Това се дължи преди всичко на проблеми в уличната мрежа, която явно е с нисък капацитет и при валеж не може да поеме дъждовните води.

ЧАСТ „ЕЛЕКТРО и АСАНСЬОР":

гр. Свиленград, ул.”Димитър Благоев” № 6

Електрозахранването на сградата се осъществява, съгласно сключените договори на собствениците, с „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД посредством две постоянни електрически линии – от разпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД към Главните разпределителни табла   / ГРТ/ на двата  жилищни входа на сградата.

# Сградата е панелна, пет етажна с избен етаж, състояща се от два жилищни входа. Във всеки вход в избата срещу входната площадка е ситуирано Главното разпределително ел.табло  /ГРТ/ за съответния вход. Таблата се експлоатират и обслужват от собствениците на сградата. Таблата са коректно заключени и обезопасени. В тях са монтирани главният прекъсвач на сградата, захранването на асансьорната уредба, както и захранването на осветлението в общите части на жил.вход и автомата за стълбищно осветление.  Електромерите и главните предпазители  на всички самостоятелни обекти в сградата са монтирани в електромерни табла, разположени на стълбищните площадки, на съответните етажи. Главните предпазители в електромерните табла за всички самостоятелни потребители са с номинален ток 50А. Електромерните табла се поддържат от  „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД.  Собствениците на жилища в обследваната сграда нямат достъп до тях.

# От главното разпределително табло към всеки самостоятелен потребител се подаден изолиран, двужилен захранващ кабел със сечение 4/6 кв.мм.

# Силова и осветителна инсталации на сградата: Електроинсталацията на цялата сграда не е подменяна до сега. Електрическите, захранващи, силови и осветителни линии са двупроводни. Електроенергията в сградата е разпределена посредством  апартаменти табла. Апартаментните електрически табла са от старата номенклатура с порцеланови, винтови предпазители без дефектнотокови защити.  Електрическите кръгове в апартаментите са от смесен тип: силови с осветителни. Кабелните линии са изградени от двужилен проводник със сечение под 2кв.мм. В жилищата има малък брой подменени ключове и контакти. Не са подменяни апартаментните електроинсталации. Топлата вода и отоплението на жилищата се осъществява посредством електрически уреди.

# Стълбищното осветление и осветление в общите части на входовете е непроменено от изграждането на сградата: изградено е от двупроводна линия изхождаща от ГРТ, автомат за стълбищно осветление, ключове и лампи с нажежаеми жички. В общите коридори на избите  осветлението работи.

# Евакуационно осветление: Няма налично.

# Заземителна инсталация: Не е подменяна от изграждането на сградата. Направени са замервания от Орган за контрол „Лазур” от вида „А” при „ЕФ-Контрол” ЕООД гр.Пловдив, при които се вижда, че инсталацията е компрометирана.

# Мълниезащитна инсталация: Състои се от мълниеприемна мрежа, мълниеотводни спусъци от бетонно желязо и заземителни колове. Мълниеприемната мрежа е повредена. Направени са замервания от Орган за контрол „Лазур” от вида „А” при „ЕФ-Контрол” ЕООД гр.Пловдив, от които е видно, че инсталацията е компрометирана.

# Охранителна система на сградата: не е налична

# Контрол на достъпа: Входовете се заключват със секретен ключ. Няма изградена електронна система за достъп.

# Домофонна система: Няма налична.

# Асансьорна уредба: Всеки вход се обслужва от един асансьор. Машинните отделения на уредбите се помещават в подпокривното пространство в отделно помещение. Асансьорните уредби са  с капацитет за 4 лица, до 320кг.

# ул. „Димитър Благоев” №8

Електрозахранването на сградата се осъществява, съгласно сключените договори на собствениците, с „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД посредством две постоянни електрически линии – от разпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД към Главните разпределителни табла   / ГРТ/ на двата  жилищни входа на сградата.

# Сградата е панелна, пет етажна с избен етаж, състояща се от два жилищни входа. Във всеки вход в избата срещу входната площадка е ситуирано Главното разпределително ел.табло  /ГРТ/ за съответния вход. Таблата се експлоатират и обслужват от собствениците на сградата. Табла са коректно заключени и обезопасени. В тях са монтирани главният прекъсвач на сградата, захранването на асансьорната уредба, както и захранването на осветлението в общите части на жил.вход и автомата за стълбищно осветление.  Електромерите и главните предпазители  на всички самостоятелни обекти в сградата са монтирани в електромерни табла, разположени на стълбищните площадки, на съответните етажи. Главните предпазители в електромерните табла за всички самостоятелни потребители са с номинален ток 50А. Електромерните табла се поддържат от  „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД.  Собствениците на жилища в обследваната сграда нямат достъп до тях.

# От главното разпределително табло към всеки самостоятелен потребител се подаден изолиран, двужилен захранващ кабел със сечение 4/6 кв.мм.

# Силова и осветителна инсталации на сградата:Електроинсталацията на цялата сграда не е подменяна до сега. Електрическите, захранващи, силови и осветителни линии са двупроводни. Електроенергията в сградата е разпределена посредством апартаменти табла. Апартаментните електрически табла са от старата номенклатура с порцеланови, винтови предпазители без дефектнотокови защити.  Електрическите кръгове в апартаментите са от смесен тип: силови с осветителни. Кабелните линии са изградени от двужилен проводник със сечение под 2кв.мм. В жилищата има малък брой подменени ключове и контакти. Не са подменяни апартаментните електроинсталации. Топлата вода и отоплението на жилищата се осъществява посредством електрически уреди.

# Стълбищното осветление и осветление в общите части на входовете е непроменено от изграждането на сградата: изградено е от двупроводна линия изхождаща от ГРТ, автомат за стълбищно осветление, ключове и лампи с нажежаеми жички. В общите коридори на избите  осветлението работи.

# Евакуационно осветление: Няма налично.

# Заземителна инсталация: Не е подменяна от изграждането на сградата. Направени са замервания от Орган за контрол „Лазур” от вида „А” при „ЕФ-Контрол” ЕООД гр.Пловдив, при които се вижда, че инсталацията е компрометирана.

# Мълниезащитна инсталация: Състои се от мълниеприемна мрежа, мълниеотводни спусъци от бетонно желязо и заземителни колове. Мълниеприемната мрежа е повредена. Направени са замервания от Орган за контрол „Лазур” от вида „А” при „ЕФ-Контрол” ЕООД гр.Пловдив, от които е видно, че инсталацията е компрометирана.

# Охранителна система на сградата: не е налична

# Контрол на достъпа: Входовете се заключват със секретен ключ. Няма изградена електронна система за достъп.

# Домофонна система: Няма налична.

# Асансьорна уредба: Всеки вход се обслужва от един асансьор. Машинните oтделения на уредбите се помещават в подпокривното пространство в отделно помещение. Асансьорните уредби са  с капацитет за 4 лица, до 320кг.

# След извършени електрозамервания от лицензирана електролаборатория бяха предоставени следните сертификати и протоколи, а именно:

- Сертификат за контрол № 1490/15.09.2015 г. на компоненти, подлежащи на контрол – съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба, изд. от ОК „Лазур” от вида А при „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

- Протокол за контрол № 1490/15.09.2015 г. на компоненти, подлежащи на контрол – съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба, изд. от ОК „Лазур” от вида А при „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

- Сертификат за контрол № 1489/15.09.2015 г. на компоненти, подлежащи на контрол – съпротивление на защитна заземителна уредба, изд. от ОК „Лазур” от вида А при „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

- Протокол за контрол № 1489/15.09.2015 г. на компоненти, подлежащи на контрол – съпротивление на защитна заземителна уредба, изд. от ОК „Лазур” от вида А при „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

- Сертификат за акредитация на „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

Заключение /оценка за съответствие/ от извършения контрол:

- За мълниезащитна заземителна уредба: стойностите на контролирания параметър   Т4, Т5 и Т7 са в съответствие, а на Т1, Т2, Т3 и Т6 не са в съответствие  с изискванията на Наредба № 4, ДВ, бр. 6/2011 г.

- За защитна заземителна уредба: стойностите на контролирания параметър   не са в съответствие  с изискванията на Наредба № 3, ДВ, бр. 90,91/2004 г., Наредба 16-116, ДВ, бр. 26/2008 г.

ЧАСТ „ОВ и ТИЕС”

Многофамилната жилищна сграда се намира на ул. „Димитър Благоев” № 6-8, гр. Свиленград,  Община Свиленград.

Секциите (входовете) са пететажни, с обособени стълбищни ядра, които осигуряват достъп до жилищните етажи, покриви и сутерени, без да са отделени в самостоятелни стълбищни клетки.

Стълбищните клетки чрез прозорци имат директно осветление и вентилация.

Сградата не е газифицирана.

# Топлата вода и отоплението на жилищата се осъществява посредством електрически уреди.

По време на експлоатацията  на  сградата на ул. „Димитър Благоев” № 6-8  част от балконите и лоджиите са  остъклени с PVC/ алуминиева дограма и метална дограма с единично стъкло с цел подобряване на енергийната ефективност. Някои от лоджиите и балконите са присвоени към кухните на апартаментите (чрез иззиждане, остъкляване и премахване на подпрозоречен парапет и дограма) с цел увеличаване на  светлата площ на кухните, има и пристройки на първия етаж, които са част от апартаментите.

ЧАСТ ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ:

Сградата се състои от четири  входа (№6-вх. А, вх. Б, №8-вх. А и вх. Б) отделени един от друг чрез деформационна фуга. Всяка от четирите секции на едропанелната жилищна сграда е построена съгласно проектна номенклатура за строителна система ЕПЖС. Безскелетна панелна конструкцията  изпълнена от едрогабаритни заводски изработени стенни, подови и други сглобяеми стоманобетонни елементи (панели). Връзките между панелите (дюбелите) се изпълняват чрез ел. заварки и последващо замонолитване с дребнозърнест филц-бетон. Сградата е построена 1981г. По данни от собствениците сградата е въведена в експлоатация през 1986 год. (№8-вх.А и вх. Б) и през 1987 год. (№6-вх.А и вх. Б).

Основни характеристики на продуктите свързани с пожарната безопасност на строежа: настилките в стаите са основно от ламиниран паркет и теракота/гранитогрес. Стълбищата са с мозайка. Подовете на обслужващите помещения и санитарните възли са от теракота. Стените на помещенията са боядисани с латексови бои. Таваните също.

Сградата не е газифицирана.

Сградата има пряк достъп до съществуващата улична инфраструктура на  гр.Свиленград. Евакуацията на намиращите се в сградата се осъществява през стълбищната клетка. Тя разполага с един евакуационен изход директно на нивото на терена.

Клас на функционална пожарна опасност:

Сградата според класа и вида на изпълняваните функции и характеристиката на пожарната опасност се приравнява съгласно Наредба №Iз- 1971 за "Строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар" към клас на функционална пожарна опасност Ф1 и подклас Ф 1.3.

Помещенията на сградата по отношение на ел. съоръженията принадлежат към местата от първа група "Нормална пожарна опасност".

Електро съоръженията в помещенията са в нормално изпълнение съгласно Наредба №3 от 09.06.2004 год. за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии и на Наредба №. 4 от 2003 год. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради.

Степен на огнеустойчивост: предвид изграждането на сградата от:

-носещи стени от стоманобетонови панели

-плочи – стоманобетонови панели

-неносещи стени от стоманобетонови панели и обикновени измазани тухли.

Същата се определя като II степен на огнеустойчивост.

Покритията на вътрешни стени, тавани и подове:

-вътрешните стени - строителни продукти с клас А1-А2 по реакция на огън, боядисани с латекс;

-тавани - строителни продукти с клас А2 по реакция на огън;

-подови покрития :

-стаи – паркет, мокет -  клас Р по реакция на огън;

-бани и складови помещения - теракота с клас А1 по реакция на огън;

-врати - дърво с клас F по реакция на огън.

Евакуацията се извършва по стълбището. По етажите има изнесени предмети и битови уреди, които биха затруднили лесната евакуация на хората.

Пожароизвестителна система към момента на съставяне на паспорта няма изградена. Система за пожарогасене към момента на съставяне на паспорта няма изградена. Предвидено е димо и топлоотвеждането при пожар да се осъществява от прозоречните отвори и вратите. Вътрешна противопожарна водопроводна система към момента на съставяне на паспорта няма изградена. Евакуационно осветление – сградата не разполага с такова.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ към сградите:

- Вид на строителната система, тип на конструкцията:

Сградата се състои от четири  входа (№6-вх. А, вх. Б, №8-вх. А и вх. Б) отделени един от друг чрез деформационна фуга. Всяка от четирите секции на едропанелната жилищна сграда е построена съгласно проектна номенклатура за строителна система ЕПЖС. Безскелетна панелна конструкцията  изпълнена от едрогабаритни заводски изработени стенни, подови и други сглобяеми стоманобетонни елементи (панели). Връзките между панелите (дюбелите) се изпълняват чрез ел. заварки и последващо замонолитване с дребнозърнест филц-бетон.

ул. „Димитър Благоев” №6 вх. А: Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и пет надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по два апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в лошо и компрометирано състояние, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

Извършени промени по време на експлоатация на сградата:

- Кота +4,16- апартамент 1: северна фасада- присвоена тераса към трапезария без премахване на съществуваща стена, положена топлоизолация;

- Кота +4,16- апартамент 2: северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично  премахване на стени;

- Кота +9,70- апартамент 2: северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично  премахване на стени;

- Кота +12,47- апартамент 1: разширяване на кухня за сметка на килера, функционално изменение на трапезария в спалня и допълнително изграждане на нови стени;

- Кота +12,47- апартамент 2: северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично  премахване на стени.

При промените по време на експлоатация са премахнати (или частично са нарушени) неносещи преградни панели.  Тези промени не са свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност на конструкцията.

ул. „Димитър Благоев” №6 вх. Б:Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и пет надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по три апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е ремонтирана частично, но цялостното и състояние е компрометирано, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

Извършени промени по време на експлоатация на сградата:

- Кота +1,38- апартамент 1: северна и южна фасади- положена топлоизолация ;

- Кота +1,38- апартамент 2: южна и западна фасади- положена топлоизолация, присвоен на запад балкон към спалня със зидария;

- Кота +4,16- апартамент 3: северна и западни фасади- положена топлоизолация;

- Кота +6,93- апартамент 3: северна фасада-присвоен балкон към кухня, без разрушаване на стени, остъкляване със зидария;

- Кота +9,70- апартамент 1: северна фасада-присвоен балкон с частично премахване на стени към кухня , остъкляване със зидария;

- Кота +9,70- апартамент 3: северна фасада- остъкляване на балкон със зидария;

- Кота +12,47- апартамент 1: северна фасада- положена топлоизолация;

- Кота +12,47- апартамент 3: северна фасада-остъкляване на балкон със зидария;

При промените по време на експлоатация са премахнати (или частично са нарушени) неносещи преградни панели.  Тези промени не са свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност на конструкцията.

ул. „Димитър Благоев” №8 вх. А:Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и пет надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по три апартамента. На първи етаж, в левия апартамент терасите са приобщени към  вътрешните помещения чрез изграждане на допълнителна конструкция.

При приобщаването на едната тераса са доизградени две стоманобетонни колони 25/25см стигащи до горна новоизградена стоманобетонна плоча (покрив над приобщеното помещение). При другата тераса допълнителната конструкция представлява дървен навес и диагонални метални подпори (откоси) подпиращи съществуващата плоча на балкона. И двете пристройки са в много добро състояние и са изпълнени надеждно конструктивно, което гарантира тяхната безпроблемна  бъдеща експлоатация.

Стълбищната клетка във входа е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е ремонтирана частично, но има участъци и детайли от покрива със стара и компрометирана хидроизолация. Констатирани са течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

Извършени промени по време на експлоатация на сградата:

- Кота +1,38- апартамент 3: северна фасада-присвоена лоджия, остъклена със зидария,Има функционална промяна на помещенията- кухнята е превърната в спалня, а кухнята е изместена в дневната; положена топлоизолация по северната фасада;

- Кота +4,16- апартамент 1: северна фасада- остъклена лоджия със зидария;

- Кота +4,16- апартамент 3: северна фасада- положена топлоизолация;

- Кота +6,93- апартамент 3: северна фасада- положена топлоизолация;

- Кота +9,70- апартамент 2: северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично разрушаване на стени, положена топлоизолация;

- Кота +9,70- апартамент 3: северна фасада- присвоена лоджия към кухня с частично разрушаване на стени, остъкляване със зидария,положена топлоизолация;

- Кота +12,47- апартамент 1: северна фасада- остъкляване на лоджия със зидария;

- Кота +12,47- апартамент 2: дневната е разделена на две части посредством стена с дървена дограма;

- Кота +12,47- апартамент 3: северна фасада- присвоена лоджия към кухня остъкляване със зидария, положена топлоизолация.

При промените по време на експлоатация са премахнати (или частично са нарушени) неносещи преградни панели.  Тези промени не са свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност на конструкцията.

ул. „Димитър Благоев” №8 вх. Б:Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и пет надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по два апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е ремонтирана, но има участъци и детайли от покрива със стара и компрометирана хидроизолация. Констатирани са течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

Извършени промени по време на експлоатация на сградата:

- Кота +1,38- апартамент 2: северна и южна фасада- положена топлоизолация;

- Кота +4,16- апартамент 2: северна фасада- присвоена тераса към трапезария със зидария, положена топлоизолация. Южна фасада- частично положена топлоизолация;

- Кота +6,93- апартамент 1: северна фасада- лоджията е изцяло зазидана и присвоена към кухнята. Южна фасада- лоджията е присвоена към дневната, остъклена със зидария;

- Кота +9,70- апартамент 1: северна фасада- лоджията е изцяло зазидана и присвоена към кухнята;

- Кота +9,70- апартамент 2: Северна фасада- терасата е остъклена със зидария.

При промените по време на експлоатация са премахнати (или частично са нарушени) неносещи преградни панели.  Тези промени не са свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност на конструкцията.

Външният оглед на едропанелната конструкцията на сградата показва добро изпълнение на елементите, с незначителни нарушения и обрушвания по време на експлоатацията. По време на огледа не са установени сериозни дефекти (деформации и/или повреди) свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност, вследствие на изминали експлоатационни събития. Във всички секции в апартаментите има пукнатини в мазилката при връзка между съседни стенни панели. В сутерена и в пространството между таванската и покривната плоча има видима корозирала армировка. По фасадата на сградата има компрометирани участъци и  частично разкрити връзки между фасадни панели, от където има опасност за навлизане на влага и компроментиране на дюбелните връзки.

Не са констатирани неблагоприятни слягания в земната основа около фундаментите на носещата конструкция. Процесите на консолидация в почвата са затихнали и не се очакват бъдещи деформации в земната основа.

Експлоатационната годност и дълготрайността на сградата е свързана пряко със състоянието на дюбелните връзки между отделните стоманобетонни панели. При саниране и реконструкция на сградата да се обърне специално внимание на всички дюбелни връзки и да се защитят от навлизане на влага.

Използвани материали :

- Подложен бетон – БМ100

- Основи и стени – БМ150

- Панели БМ 200

- Стомана АІ - Rа=2250кг./кв.см.

- Стомана АІІ - Rа=2700кг./кв.см.

Панелите са специфицирани като: подови, фасадни, разпределителни, готови санитарни кабини, покривни.

Конструкцията на сградата отговаря на :

-  „Натоварвания и въздействия. Норми за проектиране” – 1979г;

- „Норми и правила за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” – 1967г.

- „ Правилник за строителство в земетръсни райони’’-1964 г., изменения и допълнения 1972г. и 1977г.;

- „Изчисляване на строителните конструкции и земната основа. Основни положения за проектиране” - 1964 г.;

-  Типова номенклатура за изпълнение на сгради по ЕПЖС строителна система

2. Носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа

Конструкцията на сградата е проектирана преди 1987г. и по смисъла на  „Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” e „неосигурена сграда”. Конструктивните елементи са оразмерени съгласно „Правилник за строителство в земетръсни райони-1964 г., изменения и допълнения 1972г. и 1977г.”   и отговарят на нормативните изисквания заложени в този правилник. Конструкцията на сградата  е в експлоатация над 30 год. При конструктивното обследване не са установени сериозни дефекти (деформации и/или повреди) свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност, вследствие на експлоатационни събития.  Конструкцията е преживяла няколко земетресения, без да се развиват в нея видими повреди от тях. По време на експлоатация са спазени следните критерии:

- извършените промени в експлоатационните условия и въздействия могат да се поемат с наличните резерви в носещата способност и коравина на строителната конструкция;

- промените в масата на сградата са незначителни (с не повече от 5% от масата на всяко етажно ниво);

- допълнително направените отвори в неносещи преградно-разпределителни стени не водят до съществени промени (с повече от 5%) в изчислителната коравина и дуктилност на съществуващата конструкция.

- настъпили други промени (отклонения в проектните кофражни размери и армировка, повреди от корозия, деформации на земната основа и др.) в сградата отговарят на изискването за относителна неизменяемост на носещата способност, коравина и дуктилност на конструкцията.

Предвид горепосочените критерии и тяхното спазване по време на експлоатационния срок, може да се приеме, че са налице несъществени изменения в конструкцията на сградата (чл.6 ал.3 от  Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012г ).

Конструкцията на сградата съответства на изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждане на стоежа в експлоатация и съгласно чл.6 ал.2 от „Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012г.  за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” оценката за сеизмична осигуреност е положителна.

Съгласно заложените нормативни изисквания към  носещата конструкция на сградата в „Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” обследваната конструкцията:

- не отговаря относно конструктивните изисквания при конструирането на елементи поемащи сеизмични усилия;

- не е в състояние да поеме изчислителните сеизмични сили дефиниращи сеизмичното въздействие в „Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”.

При обследването се установи, че:

- Безскелетната панелна носеща конструкция на сградата е в добро състояние и не са установени сериозни дефекти (деформации и/или повреди) свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност, вследствие на експлоатационни събития.

- Има течове и образуван мухъл по фасадни панели, които застрашават дълготрайността на дюбелните връзки;

- Не са извършвани след въвеждането в експлоатация нови СМР, които да променят категорията на сградата по ЗУТ по степен на значимост.

- Не са премахвани или добавяни носещи панели, които да оказват влияние върху коравината, носещата способност и дуктилността на сградата.

- Експлоатационната годност и дълготрайността на сградата е свързана пряко със състоянието на дюбелните връзки между отделните стоманобетонни панели. Тяхната правилна поддръжка и защита от атмосферните условия ще гарантират дългогодишна експлоатация на сградата;

- При  оценка  на  сеизмичното  поведение  на  сградите  и  съоръженията  по нормите от 1964г.  и от 2012г.  трябва да се вземе под внимание, че изискванията по отношение на оразмеряването и конструирането на носещите елементи в последните са значително по-строги. Стоманобетонните елементи на разглежданата сграда не са конструирани по изискванията на съвременните сеизмични норми и не са в състояние да поемат  изчислителните сеизмични сили дефиниращи сеизмичното въздействие съгласно „Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”.

3. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост)

Стойност за конкретния строеж: Съгласно чл. 8, табл. № 1 от Наредба І3-1971/2010 г., клас на функционална пожарна опасност- Ф1.3.

Конструктивните елементи на сградата отговарят на противопожарните изисквания.

Към момента на въвеждане в експлоатация сградата е била в съотвествие с нормативната база.

4. Санитарно хигиенни изисквания и околна среда:

4.1. Осветеност: За сградата е осигурено естествено, пряко, странично осветление и изкуствено осветление.

4.2. Качество на въздуха: Помещенията в сградата имат осигурено проветряване чрез прозоречни отвори и врати.

Строежът отговаря на изискванията за опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество.

4.3. Елементи на осигурената достъпна среда - Изпълнени са изискванията за изграждане на достъпна среда в урбанизирани територии, действаща към момента на проектиране на инвестиционни проекти на строеж и по време на въвеждането в експлоатация.

УКАЗАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ” ОТНОСНО:

1. Резултати от извършени обследвания: Така изпълнената конструкция на Многофамилна жилищна сграда с адрес гр.Свиленград, ул. „Димитър Благоев” №6-8 отговаря на строителните норми действащи към момента на строителство. По експертна оценка, предвид гореизложеното и на основание изискванията на чл. 6, ал.2, на „Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” може да се счита, че оценката за сеизмичната осигуреност на сградата е положителна.

2.Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и графика за изпълнение на неотложните мерки:

- Конструкцията да се натоварва с до 90 % от натоварването за което е била изчислявана. Така може да изпълнява функциите си на жилищна сграда  и да бъде годна за нормална дълготрайна безаварийна експлоатация;

- Цялостен ремонт на покривната хидроизолация и на четирите секции с цел защита на носещата конструкция на сградата и дюбелните връзки между отделните панели;

- Подмяна на дограмата и външно саниране на сградата, включващо направа на топлоизолация. Защита от навлизане на влага в дюбелните връзки между фасадни, стенни и подови панели по проектен работен детайл;

- Направа на липсващи тротоарни настилки и възстановяване  на участъците с напукани и пропаднали дворни настилки около сградата, които да осигуряват отвеждане на атмосферните води извън основите на сградата.

3. Гаранционни срокове:

За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за вътрешни инсталации на сгради- 5 години.

За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда- 5 години, а в агресивна среда- 3 години.

За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стени и покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др. ), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите на горната точка- 5 години.

За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години.

„МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СГРАДАТА И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТИ”

ПО ЧАСТ „АРХИТЕКТУРА”

През периода на експлоатацията собствениците на отделните апартаменти са извършвали различни по обем и вид ремонтни дейности – частично саниране на фасадни стени (топлоизолация); остъкляване или частично подзиждане на някои балкони; подмяна на дограма в някои апартаменти; освежаване на бои и нови настилки и облицовки в някои помещения и др. Основен ремонт на покрива и на общите части на сградата не е извършван. Планирано саниране на сградата не е извършвано.

Описаните по-горе повреди и недостатъци са влошили експлоатационните условия в сградата.

Жилищната сграда е в експлоатация повече от 30 години, без да е извършван основен ремонт на покрива и общите части, и се нуждае от цялостна и последователна ревизия и ремонт на конструктивни елементи, инсталации, финишни покрития в общите части и др., както и от саниране на ограждащите повърхности (фасади и покриви).

- Сградата да се приведе в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Изпълнението на СМР да се извърши въз основа на изготвена и одобрена проектна документация. С разработването на проектите би следвало да се потърси и единно и цялостно решение на фасадите, които към момента са доста разнородни и с неестетичен вид (във връзка с частично изпълнявани от собствениците на отделните апартаменти топлоизолации, остъклявания на балкони с различни видове материали, частично зазиждане на някои от балконите, различни като цветове и структура мазилки и т.н.).

- Да се подмени старата, неподменена до момента фасадна дограма, както и нова но компрометирана с нова подходяща и в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и съгласно изготвения и одобрен инвестиционен проект.

- Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции  с материали и параметри в съответствие с изискванията на ЗЕЕ, препоръките за енергоспестяващи мерки и предвиденото в одобрения инвестиционен проект.

- При проектирането и полагането на топлоизолационната система да се спазват изискванията за пожарна безопасност;

- При изпълнение на топлоизолационната система по фасадите да се запазят съществуващите вентилационни отвори на подпокривното пространство, така че да могат да изпълняват предназначението си. Отворите да се защитят срещу проникване на птици посредством вентилационни решетки или мрежи или по др. подходящ начин.

- Да се почистят и запълнят вертикалните и хоризонтални фуги с нови изолационни пълнители;

- Да се извърши основен ремонт на покрив.  В подпокривното пространство да се положи пароизолация и топлоизолация,  съгласно енергоспестяващите мерки и предвиденото в инвестиционния проект.

- След изпълнение на покривните работи и на топлоизолационната система по фасадите, по бордовете да се демонтират съществуващите обшивки, да се извърши монтаж на топлоизолация по височина на борда и да се изпълни нова обшивка от алуминиева или поцинкована ламарина с ПВЦ покритие (по мярка от място).

- Да се направи ревизия и при нужда ремонт на козирките над входовете. Горната им повърхност да се почисти от отпадъци и да се осигури коректното им и безпроблемно отводняване – по проектно решение.

- Ремонт на тротоарни настилки и недопускане на проникване на повърхностни води към основите.

ПО ЧАСТ „КОНСТРУКЦИИ:

- Конструкцията да се натоварва с до 90 % от натоварването, за което е била изчислявана. Така може да изпълнява функциите си на жилищна  сграда и да бъде годна за нормална дълготрайна безаварийна експлоатация

- Съхраняване на целостта на строителната конструкция – недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, преминаване на елементи и др.) на носещите елементи.

- Забранява се без конструктивно становище от компетентно лице всяка външна намеса по отношение на носещия скелет.

- Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението.

ПО ЧАСТ „ВиК”

  - Подмяна или ремонт на спирателните кранове на водопровода в сутерена. Останалата част от инсталацията е в добро състояние и може да се запази.

  - В изпълнение на нормите за ПБ в стълбището да се монтира сухотръбие.

  - Желателно е апартаментните водомери да бъдат подменени с такива с дистанционно отчитане, като таблото бъде изнесено извън блока – до електромерното.

  - Хоризонталната канализация в сутерена, да бъде подменена изцяло. Новата мрежа да се предвиди окачена – под пода на 1-ви жилищен етаж и разделна – отделни вътрешни мрежи за атмосферни води и за битови. Могат да се ползват съществуващите канални включвания. Мрежите да се обединят преди включванията, като на битовия канал се предвиди възвратна клапа.

  - Задължително да бъдат добре уплътнени отворите за преминаване на всички тръби – водопроводни и канализационни -  през ограждащите стени на блока. В момента има незамонолитени отвори, през които навлиза вода от околното пространство.

ПО ЧАСТ „ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ и АСАНСЬОР”

Изискванията за натовареност на мрежата при въвеждане на сградата в експлоатация  са били различни от сегашните и по-тази причина наличните стари електрически инсталации се оказват неспособни да поемат натоварванията на съвременните електрически уреди. Сградата е проектирана със среден капацитет на захранване от 4-6 кВ на апартамент, достатъчно за едновременно включване на хладилник, готварска печка и телевизор. Тази мощност обаче, не отговаря на нуждите на съвременните домакинства, в които се използват все повече електроуреди като климатик, пералня, съдомиялна, бойлер и др. В момента е завишена инсталираната мощност на 10 до 15 кВ на апартамент, което налага извършването на подмяна на инсталациите, за да се осигури максимална безопасност на експлоатацията и качество на електроенергията в дома. Важно е също при подмяна на електроинсталацията потребителите да вземат предвид и възможностите на новите «енергийно ефективни» технологии за електрически инсталации, предлагани на пазара.

за ул.”Димитър Благоев” №6

- Захранващи кабелни линии към апартаментите: Кабелните линии от ГРТ до апартаментните табла са двупроводни със сечение 0,04/0,06кв.м. Капацитета на такава линия не отговаря на потреблението на жилищата в сградата, което може да доведе до претоварване на мрежата. Това налага подмяната им от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Електрически системи и  Апартаментни табла: Наличните апартаментни табла  са от стар тип с винтови предпазители. Това налага подмяната им със съвременни ел.табла със заземителна шина, апартаментен тип. В таблата да се монтират автоматични предпазители и дефектнотокови защити, за защита от пренапрежение, съгласно Наредба 4 от 04.08.2003г. за Проектиране изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради. Електрическата системата на блока е двупроводна, няма налично трето – заземително жило. Необходимо е да се подмени с трипроводна такава. Също така в апартаментите токовите кръгове са смесени – силови контакти  с осветление. Това възпрепятства монтирането на дефектнотокови защити. Необходимо е изграждането на нови апартаментни електроинсталации, проектирани съгласно съвременните изисквания. Подмяната да се извърши от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Стълбищното осветление и осветлението в общите части да се подмени с енергоспестяващо по съвременна схема след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Евакуационно осветление: Да се изгради такова

- Мълниезащитна инсталация: Наличната не функционира. Това налага подмяната й от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Заземителна инсталация: Наличната не функционира. Това налага подмяната й от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Домофонна, Контрол на достъпа и Охранителна инсталации: При желание от страна на собствениците на сградата могат да бъдат изградени нови такива.

- Асансьорна уредба: Да се приведе в съответствие с изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори. Необходимо е да се монтира аварийно осветително тяло в асансьорната кабинка. Да се поставят на видно място четливи надписи с указания за ползването на уредбата, както и товароносимостта й /брой лица и килограми/. Също така да се постави четлив надпис с телефон за аварийни ситуации. Асансьорните врати на всички етажи да се приведат в изправност и да бъдат годни за ползване. Да се възстановят счупените указателни стрелки по етажите, за да няма достъп до неизолирани кабели.

за ул. „Димитър Благоев” №8

- Захранващи кабелни линии към апартаментите: Кабелните линии от ГРТ до апартаментните табла са двупроводни със сечение 0,04/0,06кв.м. Капацитета на такава линия не отговаря на потреблението на жилищата в сградата, което може да доведе до претоварване на мрежата. Това налага подмяната им от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Електрически системи и  Апартаментни табла: Наличните апартаментни табла  са от стар тип с винтови предпазители. Това налага подмяната им със съвременни ел.табла със заземителна шина, апартаментен тип. В таблата да се монтират автоматични предпазители и дефектнотокови защити, за защита от пренапрежение, съгласно Наредба 4 от 04.08.2003г. за Проектиране изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради. Електрическата системата на блока е двупроводна, няма налично трето – заземително жило. Необходимо е да се подмени с трипроводна такава. Също така в апартаментите токовите кръгове са смесени – силови контакти  с осветление. Това възпрепятства монтирането на дефектнотокови защити. Необходимо е изграждането на нови апартаментни електроинсталации, проектирани съгласно съвременните изисквания. Подмяната да се извърши от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Стълбищното осветление и осветлението в общите части да се подмени с енергоспестяващо по съвременна схема след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Евакуационно осветление: Да се изгради такова

- Мълниезащитна инсталация: Наличната не функционира. Това налага подмяната й от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Заземителна инсталация: Наличната не функционира. Това налага подмяната й от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

- Домофонна, Контрол на достъпа и Охранителна инсталации: При желание от страна на собствениците на сградата могат да бъдат изградени нови такива.

- Асансьорна уредба: Да се приведе в съответствие с изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори. Необходимо е да се монтира аварийно осветително тяло в асансьорната кабинка. Да се поставят на видно място четливи надписи с указания за ползването на уредбата, както и товароносимостта й /брой лица и килограми/. Също така да се постави четлив надпис с телефон за аварийни ситуации. Асансьорните врати на всички етажи да се приведат в изправност и да бъдат годни за ползване. Да се възстановят счупените указателни стрелки по етажите, за да няма достъп до неизолирани кабели.

ПО ЧАСТ „ОВ и ТИЕС"

- Необходима е смяна на дограма по общите части ,прозорци на апартаменти по фасади

- Топлоизолация по външни стени, за да стане сградата енергоефективна.

- Стълбищното осветление и осветлението в общите части да се подмени с енергоспестяващо по съвременна схема след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

ПО ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ"

- Да се предвиди сухотръбие във всяка стълбищна клетка – в съответствие с изискванията на ПП норми.

- Стълбищата и етажните площадки да се поддържат свободни от всякакви предмети (мебели, големи саксии с цветя и др.) пречещи на свободното придвижване на хората по време на евакуация

КОНСУЛТАНТ: „СТРОЙКОНТРОЛ”ООД:

.............................………………………….

/ инж. М. Сабрутева – управител /