| НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ |
| --- |
| “ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД партньор в ДЗЗД “ТРАНСЕКО” |
| Възложител: | ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД |
| Собственик: | Сдружение на собствениците на многофамилна жилищна сграда в гр.Свиленград, ул. „Родина” №14 |
| Изпълнител: | Управител | инж. Надя Петкова | ……………………………………. Подпис/печат |
| ДОКЛАД за резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т.1 - 5 от Закона за устройство на територията |
| Обект: | Многофамилна жилищна сграда в гр.Свиленград, ул.„Родина” №14, във връзка с изпълнение на “НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” |

02.2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

- ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ ЗА НОРМАТИВНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  НА ОБСЛЕДВАНАТА СГРАДА

| АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ | Стр.3 |
| --- | --- |
| КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ „ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА” - АНАЛИЗ И ОЦЕНКА „ВиК”- АНАЛИЗ И ОЦЕНКА | Стр.4 Стр.10 Стр.11 |

- „ТОВК” - АНАЛИЗ И ОЦЕНКА						                   Стр.13

- УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СРАВНЯВАНЕТО ИМ НОРМАТИВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЧЛ.169, АЛ.1-3 ОТ ЗУТ

| Механично съпротивление и устойчивост: /чл.169, ал.1, т.1 ЗУТ/ Безопасност в случай на пожар: /чл.169, ал.1, т.2 ЗУТ/ | Стр.14 Стр.15 |
| --- | --- |
| Хигиена, здраве и околна среда /чл.169, ал.1, т.3 ЗУТ/ | Стр.18 |
| Достъпност и безопасност при експлоатация /чл.169, ал.1, т.4 ЗУТ/ | Стр.21 |
| 5.Защита от шум /чл.169, ал.1, т.5 ЗУТ/ | Стр.22 |

- ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

| АРХИТЕКТУРА | Стр.22 |
| --- | --- |
| КОНСТРУКЦИИ | Стр.23 |
| „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ” „ВиК ИНСТАЛАЦИИ” | Стр.24 Стр.24 |
| „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” | Стр.25 |
| „ОВК ИНСТАЛАЦИИ” | Стр.25 |

- УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ  НА СГРАДАТА

Във връзка с изготвяне на доклад за техническо обследване на съществуващ строеж е извършен оглед на място и направени подробни измервания, като по този начин са събрани необходимите технически данни.

- АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ – Приложение 1

Жилищната сграда е ситуирана на равнинен терен в гр. Свиленград. Тя е част от комплексно застрояване, като архитектурния образ на сградата е съобразен с околните градски застройки.

Блок секцията е с три входа – вх.А, вх.Б и вх.В, разделени с деформационни фуги. Отделните секции се състоят от 5 надземни жилищни етажа и един полуподземен етаж. На надземните етажи на вх.А са разположени по два тристайни апартамента, а на надземните етажи на вх. Б и вх.В са разположени по три апартамента – един тристаен и два двустайни.

Жилищния блок се състои общо от 40 апартамента. Към всяка секция е предвиден полуподземен етаж, където са разположени мазета към всеки апартамент и общи части.

Сградата е изпълнена по индустриален способ - ЕПЖС. Конструктивната система е безскелетна, панелна. Отделните секции са с напречна и надлъжна конструктивна схема, клетъчна структура. В напречна посока на оси 3,60м, а в надлъжна  на оси 5,10 и 5,70м. Панелите са разработени на модул 60 см и полумодул 30 см. Вътрешните носещи стенни панели са с дебелина 14 см, а преградните от 6 см. Фасадните панели са с дебелина 20см и 26см, а подовите панели с дебелина 14 см.

До нулевия цикъл изпълнението е по монолитен начин. Цокълът е изпълнен от бучарда. Покривът на сградата е плосък, тип „студен”, изпълнен от стоманобетонна конструкция от панели, върху които е положена хидроизолация от битумна мушама, а на вх. Б и от посипка от филц.

Довършителните работи във всеки апартамент са различни. Настилката на група „ден” и „нощ” са изпълнени предимно от масивен или ламиниран паркет, а на санитарните възли и на антретата от керамични плочки или мозайка. Някои от апартаментите са топлоизолирани отвън или отвътре и са с подменени дограми. Някои от балконите и полулоджиите са остъклени и/или зазидани.

Няма налична строителна документация за сградата.

Жилищният блок е въведен в експлоатация през 1988г.

- Ситуация

Жилищната сграда е ситуирана на относително равнинен терен. Достъпът до сградата е от прилежащата - обслужваща улица. Входовете са подчертани, защитени и рамкирани. Входните врати са метални, отварящи се навън. Околното пространство около сградата е добре благоустроено.

- Полуподземен етаж

В полуподземния етаж са разположени мазета. Вентилацията и осветлението на помещенията е предимно директно, чрез единично остъклени дървени прозорци. Голяма част от прозорците са с метални капаци. Външните стени  и вътрешните  носещи стени са изпълнени от стоманобетон, а преградните от панели с дебелина  7см.

- Жилищни етажи

Входните пространства са добре оформени. Достъпът до всеки етаж става, чрез право двураменно стълбище. Настилката е изпълнена от обикновена мозайка, а стените от латекс и  блажна боя. Парапетът е ажурен, метален завършващ с дървена ръкохватка. Прозорците не са подменени, дървени слепени.

По време на експлоатация в някои от апартаментите са извършени промени в разпределенията. Има премахнати преградни неносещи панели, както и зазиждане на отвори. Част от лоджиите са зазидани с леки материали и / или остъклени. Тези промени не застрашават носимоспособността и устойчивостта на сградата. Някои от апартаментите са топлоизолирани отвън или отвътре с подходящи материали, но с недостатъчна дебелина и не отговарят на сега-действащата нормативна уредба.

Вход А се състои общо от 10 апартамента като на всеки етаж са разположени по два тристайни апартамента.

Вход Б се състои общо от 15 апартамента като на всеки етаж са разположени по два двустайни и  един тристаен апартамент.

Вход В се състои общо от 15 апартамента като на всеки етаж са разположени по два двустайни и  един тристаен апартамент.

Двустайните апартаменти се състоят от антре, дневна, спалня, кухня, баня с wc и лоджия.

Тристайните апартаменти се състоят от антре, дневна, две спални, кухня, мокро помещение, баня с wc, тоалетна и ловджии

Общият брой на жилищните единици  в блока е 40 апартамента.

- Покрив

Покривът на сградата е плосък, тип „студен”. Той е изпълнен от покривни стоманобетонни панели. Междинният въздушен слой между двете плочи е със светла височина 80 см. Върху първата плоча е положена топлоизолация от керамзит. Покривната хидроизолация е изпълнена от битумни мушами, като последният пласт е с минерална посипка, на вх.Б и с посипка от филц. Отводняването на покрива е вътрешно, чрез воронки. Комините и вентилационните шахти са измазани, но някои от тях са с паднали мазилки и шапки. Обшивката на бордовете е от поцинкована ламарина. Във всички секции са констатирани течове по покрива.

- Фасадно оформление

Фасадните панели са в заводски завършен вид, като на места се виждат участъци от паднала ситна „пръскана” мазилка. Входовете са подчертани и защитени с рамки. Някои апартаменти са топлоизолирани от вътрешната или от външната страна. Част от лоджиите и балконите са зазидани и/или остъклени. Някои от прозорците на приземният етаж са защитени с метални капаци. Цокълът на сградата е изпълнен от бучарда.

- КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ – Приложение 2

Обследването е направено на  два етапа: Освидетелстване (предварителен оглед) и инструментално обследване.

- Запознаване и анализиране на наличната проектна документация за носещата конструкция:

Предмет на конструктивно обследване е многофамилна жилищна сграда в гр. Свиленград, ул.Родина 14; вх. А, Б, В.  Разположена е в квартал с комплексно застрояване на относително равнинен терен. Тя е изпълнена по типов проект.

За сградата не е предоставена проектна документация по част конструктивна.

Въведена в експлоатация през 1988г.

- Tехнически оглед, визуално и инструментално обследване.

Жилищната сграда е ситуирана на равнинен терен в гр. Свиленград. Тя е част от комплексно застрояване, като архитектурния образ на сградата е съобразен с околните градски застройки.

Блок секцията е с три входа – вх.А, вх.Б и вх.В, разделени с деформационни фуги.  Отделните секции се състоят от 5 надземни жилищни етажа и един полуподземен етаж. На надземните етажи на вх.А са разположени по  два  тристайни апартамента, а на надземните етажи на вх. Б и вх.В са разположени  по  три апартамента – един тристаен и два двустайни.

Жилищния блок се състои общо от 40 апартамента. Към всяка секция е предвиден полуподземен етаж, където са разположени мазета към всеки апартамент и общи части.

В полуподземния етаж са разположени мазета. Вентилацията и осветлението на помещенията е предимно директно, чрез единично остъклени дървени прозорци. Голяма част от прозорците са с метални капаци. Външните стени  и вътрешните  носещи стени са бетонoви, а преградните от панели с дебелина  7см.

- Жилищни етажи

Входните пространства са добре оформени. Достъпът до всеки етаж става, чрез право двураменно стълбище. Настилката е изпълнена от обикновена мозайка, а стените от латекс и  блажна боя. Парапетът е ажурен, метален завършващ с дървена ръкохватка. Прозорците не са подменени, дървени слепени.

По време на експлоатация в някои от апартаментите са извършени промени в разпределенията. Има премахнати преградни неносещи панели, както и зазиждане на отвори. Част от лоджиите са зазидани с леки материали и / или остъклени. Тези промени не застрашават носимоспособността и устойчивостта на сградата.

Вход А се състои общо от 10 апартамента като на всеки етаж са разположени по два тристайни апартамента.

Вход Б се състои общо от 15 апартамента като на всеки етаж са разположени по два двустайни  и  един тристаен апартамент.

Вход В се състои общо от 15 апартамента като на всеки етаж са разположени по два двустайни  и  един тристаен апартамент.

Двустайните апартаменти се състоят от антре, дневна, спалня, кухня, баня с wc и лоджия.

Тристайните апартаменти се състоят от антре, дневна, две спални, кухня, мокро помещение, баня с wc, тоалетна и ловджии

Общият брой на жилищните единици  в блока е 40 апартамента.

- Покрив

Покривът на сградата е плосък, тип „студен”. Той е изпълнен от покривни стоманобетонни панели. Междинният въздушен слой между двете плочи е със светла височина 80 см. Върху първата плоча е положена топлоизолация от керамзит. Покривната хидроизолация е изпълнена от битумни мушами, като последният пласт е с минерална посипка, на вх.Б и с посипка от филц. Отводняването на покрива е вътрешно, чрез воронки. Комините и вентилационните шахти са измазани, но някои от тях са с паднали мазилки и шапки. Обшивката на бордовете е от поцинкована ламарина. Във всички секции са констатирани течове по покрива.

- Идентификация на конструктивната система, установяване на общите геометрични размери на носещата конструкция на сградата – височина, дебелини на стените и др.

- Обектът на обследване е едропанелна жилищна сграда, с безскелетна конструктивна схема-проектирана и изпълнена на принципа на клетъчната схема (с напречни и надлъжни носещи стени) панели.  Сградата е с плоско фундиране, като основите до кота нула са монолитно изпълнени.

- Стените в сутерена са: Външни и вътрешни-бетонови,  монолитно изпълнени.

- Блок-секциите са съставени от хоризонтални/подовите конструкции/ и вертикални носещи елементи. Подовите конструкции са приети като недеформируеми в равнината си диафрагми, а стените като конзоли с голяма височина на напречното сечение/шайби/.

- Основите и носещите стени в сутерена на сградите са от монолитен бетон.

- Фасадните носещи калканни елементи /Фк/са с дебелина 260мм от керамзитобетон марка Б100 с об.тегло=1200 /1300 кг/м3 и с пласт от 15/25 мм външен фрактурен пласт от филцбетон за водоплътност.

- Фасадните стени с отвори са с дебелина 200мм.

- Панелите са разработени на модул 60 см и полумодул 30 см. Ходовата линия на противоземетръсните връзки е 60, 120, 150, 120, 60, армирани са със стомана клас А-I и A-Ic и топловалцувани профили.

- Връзката между подовите, а също и вертикални противоземетръсни връзки са от стомана А-I и A-III.

- Произвеждат се от керамзитоперлитобетон марка Б 75 с об.тегло =1050/1100 кг/м3. Вертикалните и хоризонталните фуги между фасадните стенни панели са затворени и уплътняването става със специален кит, а вертикалната фуга между фасадните панели се запълва с филцбетон Б 200 и с дебелина от 200мм с водоплътен слой от 15/25мм от филцобетон.

- Вътрешните носещи панели /В/ са с дебелина от 140 мм от бетон марка Б 200 с вградени PVC тръби за ел.инсталация. Разработени са на оси: 510, 390, 360, 300 и 120см.

- Подовите панели /П/ са разработени в две дебелини - 100 мм и 140 мм, а таванският под е 120 мм като връзките м/у тях се осъществяват посредством дюбели и вградена армировка клас А-I и A-III. Разработени са на оси: 510, 390, 360, 330 и 120см.

- Покривните елементи на студения покрив са:

- Корнизни елементи /Гк/, покривни рамки /Пр/ и покривен панел /Пк/, които се произвеждат от бетон марка Б 200.

- Разпределителните неносещи елементи /Р/, оформящи санитарните възли, асансьорната шахта и мазетата /Рм/ в сутерена се произвеждат от бетон марка Б 200 с дебелина от 60мм. Окачени са на носещите панели или монолитните стени.

- Елементите, оформящи асансьорната клетка са самоносещи и не поемат усилия от движението на асансьора и не са сеизмични елементи.

- Входните елементи /Вх/ се произвеждат от бетон марка Б200 и оформят входовете на сградата.

- Стълбищните рамена /Рс/ и площадки /Пс/ /d= 225мм/ се произвеждат от бетон марка Б 200 с настилка от мозаечни плочи и плотове.

- Стоманобетоновите елементи са армирани със стомана клас A-I, A-Ic, A-III и топловалцувани стомани.

- Произвеждат се по стендова и касетъчна технология.

- Подовите панели са оразмерени като четиристранно подпрени, за съчетаните полета - като тристранно подпрени в монтажно състояние. Лоджийните подови панели и стълбищните площадки са еднопосочно подпрени.”

- Покривът е плосък, студен вентилируем с неизползваемо подпокривно пространство. Оттичането на атмосферните води от покрива е вътрешно с воронки.

- Стенните панели са с размери на стая т.е с етажна височина и дължина равна на разстоянието между две оси в план. Вътрешните носещи стенни панели са с дебелини:

- 14 см - от стоманобетон с марка 200кг/см -  В30 – съгласно протоколи от лаборатория за безразрушително изпитване на бетона.

- Вертикалните връзки са от 2 до 4 броя армировъчни пръти от ф16^14) до ф22(М22) за дюбел през 120(150)см на разстояние 60 см от краищата на панелите.

- Неносещите вътрешни стени са сравнително малка част от общата площ на стените в ЕПЖС. Те се използват главно за оформяне на кухнята, санитарните възли и асансьорната клетка. Конструирани са предимно като еднослойни панели с дебелина 6см-8см и се изпълняват от обикновен стоманобетон.

- Фасадните стени в плътната (не остъклената) си част са многослойни.

- Многослойните фасадни панели са от обикновен (лек) керамзитоперлитобетон.

В трислойните носещи или неносещи фасадни панели вътрешния стоманобетонен слой е носещия. Вертикалните връзки при фасаднокалканните стенни панели са от 3ф16 до 2ф22 през 120, 150, 180см, на разстояние 60см от краищата на панелите.

- Подовите панели са от обикновен стоманобетон и допълнителна настилка, изпълнена на местостроежа. Подовите панели са на ос 3,10м, и 3,6м, като максималните размери на панелите са 3,6х5,1м. При полагане на нулеви настилки необходимата минимална дебелина, с оглед удовлетворяване на изискванията за звукоизолация от въздушен шум, е 14см.

- Статическата им схема за вертикално натоварване е четиристранно и тристранно свободно подпрени полета.

- Стълбищните площадки са армирани като еднопосочни. В стълбищната клетка има един асансьор. Машинното помещение за асансьорната уредба е над асансьорната шахта и обхваща част от стълбищната клетка, така че покривната конструкция на машинното помещение се намира над плоския покрив на сградата.

Въз основа на извършени конструктивни обследвания на представителни извадки от ЕПЖС и проведените безразрушителни изпитвания на отделни елементи и конструкции от тях могат да се направят следните обобщени изводи за физическото състояние на строителната конструкция. Събраните данни показват:

- бетонът от вътрешните носещи стени и подовите панели е с вероятна якост на натиск, съответстващ на клас В25 по БДС 9673;

- Приблизителното количество и фактическо разположение на вложената армировка във вертикалните връзки са сканирани със скенер “PROFOSCOPE+” .

- корозия на армировката не е установена при проведените  натурни изпитвания, съпроводени с разкриване на армировката от дюбелните съединения на стенните панели.

- бетонното покритие на армировката в панелите варира в границите от 8 до 26мм, като видими петна от корозия на армировката или подкожушване на бетонното покритие не се наблюдава; Не е констатирана и повърхностна корозия, която най-често се наблюдава при локални обрушвания на бетона и паднало бетонно покритие;

- по фасадните елементи се забелязват дефекти с локален характер (напукване, подкожушване и паднало декоративно покритие, оголена и корозирала армировка.

• изчислителната носеща способност на етажните подови конструкции е осигурена при полезно нормативно натоварване p =150кг/м за жилищни площи и p =300кг/м за стълбищни рамена и площадки съгласно "Норми за проектиране. Натоварвания и въздействия"; -носещата конструкция на ЕПЖС след 1964г. ТПД се нормира с „Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони от 1987г.

- Установяване на механичните характеристики на вложените материали  в основните елементи на носещата конструкция  на сградата чрез подробни инструментални замервания и изпитвания

При подробни инструментални изпитвания са установени:

4.1. Изпитване на якост на натиск по безразрушителен метод  на характерни стоманобетонови елементи.

"ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ"

"МЕГАПРОЕКТ" ЕООД  извърши подробни изпитания на бетона  по  БДС ЕN 13791:2007/NА (безразрушителен метод) и представи протоколи с оценка за якостните и деформационни характеристики на бетона. При изпитването,  видимо бетонът беше в добро състояние и затова не беше направен химически анализ за определяне на количеството на свързващото вещество, дълбочината на карбонизация, степента на корозия и др.

От проведените изпитвания по безразрушителен метод се установи, че стоманобетоновите елементи към момента на обследването са със следните якостни характеристики:

| Вид конструктивен елемент | Бетон клас: |
| --- | --- |
| Стени избен етаж нулев цикъл вх.А монолитни | В25 |
| Първа плоча подови панели вх.А | В30 |
| Стенни панели вх.А | В30 |
| Таван панели студен покрив вх.А | В25 |
| Стени избен етаж нулев цикъл вх.Б монолитни | В25 |
| Първа плоча подови панели вх.Б | В30 |
| Стенни панели вх.Б | В30 |
| Таван панели студен покрив вх.Б | В25 |
| Стени избен етаж нулев цикъл вх.В монолитни | В25 |
| Първа плоча подови панели вх.В | В30 |
| Стенни панели вх.В | В30 |
| Таван панели студен покрив вх.В | В30 |

4.2  Сканиране на армировка за установяване на диаметъра и в характерни конструктивни елементи

С  гъвкав напълно интегриран детектор за откриване  на армировка и уред за измерване на бетонното покритие и диаметъра й даващ възможност буквално сканиране армировъчните пръти в стоманобетонната конструкция до дълбочина 180 mm  е направено сканиране на възлови места в конструкцията.

- Установяване на дефекти и повреди в конструкцията, включително и проведени ремонтни дейности

През годините не са извършвани промени, с които се засягат конструктивните елементи и не се намалява носимоспособността на сградата.

- Към някои от апартаментите има надзидани и остъклени балкони – площта им е усвоена към прилежащите помещения.

- Част от лоджиите и балконите са остъклени от собствениците.

- Отделни собственици са положили топлоизолация (отвътре или отвън) по външните ограждащи стени с различна дебелина.

- Външния оглед на едропанелната конструкцията на сградата показва добро изпълнение на елементите, с незначителни обрушвания по време на експлоатацията. По време на огледа не са установени сериозни дефекти (деформации и/или повреди) свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност, вследствие на изминали експлоатационни събития. По фасадата на сградата има компрометирани участъци от отворените фуги между фасадните панели, от където има опасност за навлизане на влага и компрометиране на дюбелните връзки. По тераси, сутеренни помещения, подпокривни пространства и стълбищни клетки има открит бетон и е паднала мазилката. Във всички секции в апартаментите има пукнатини в мазилката при връзка между съседни стенни панели. В някои апартаменти има образуване на мухъл по фасадните стоманобетонни панели. Покривната хидроизолация е компрометирана и има необходимост от ремонт.  Процесите на консолидация в почвата са затихнали и не се очакват бъдещи деформации в земната основа. Козирките над входовете са с множество течове, обрушен бетон, паднала мазилка и видима армировка.

- Експлоатационната годност и дълготрайността на сградата е свързана пряко със състоянието на дюбелните връзки между отделните стоманобетонни панели. Провисвания на подовата и покривни конструкции не са констатирани по време на обследване на сградата.

- Изводът от проведения визуален оглед - сградата трябва да се санира. При саниране и реновиране на сградата да се обърне специално внимание на всички дюбелни връзки и фугите между отделните стоманобетонни панели. Те трябва да се защитят от навлизане на влага и при необходимост да се усилят по проектно решение. Фундаментите на сградата не са разкривани, няма строителни книжа за изпълнението на фундаментите.

- Видимо не са забелязани и недопустимо големи провисвания на балконите. Вследствие на недобро отводняване на покрива и компрометирана хидроизолация се наблюдават в апартаментите мокри петна, паднала мазилка, мухъл и течове. По стълбищните клетки и подпокривното пространство се наблюдават пукнатини, петна от течове, нарушено бетонно покритие и паднала мазилка. По фасадата на сградата има компрометирани участъци от отворените фуги между фасадните панели, от където има опасност за навлизане на влага и компрометиране на дюбелните връзки. Козирките над входовете са с множество течове и обрушен бетон. Във всички секции в апартаментите има пукнатини в мазилката при връзка между съседни стенни панели.

- Има обрушени чела на балкони и видима армировка.

- Комините са измазани, на места бетоновите шапки са напукани и в по –голямата част от комините няма ламаринени шапки.

- отклонения от вертикалност на стенните елементи вследствие неравномерно слягане на земната основа, или други натоварващи въздействия не се забелязват(с изключение на по-горе описаните); поява на деформации в основата могат да се очакват само в резултат на наводняване на земната основа от ВиК мрежата или вследствие на строителство за преминаване на нови подземни комуникации под сградата;

- Наблюдават се отклонения от вертикалността на отделни фасадни панели, вследствие допуснати неточности при изпълнение на монтажните работи, които достигат на места от 3 до 5см.

- Наблюдават се остъклени и усвоени балкони. Има остъкляване на балкони с метална единична, PVC, и алуминиева дограма. На места се наблюдават и  усвоени балкони, като предимно балконският парапет е премахнат и е направена външна ограждаща стена от автоклавен газобетон  с дебелина до 10см. В някои случаи при усвояването, подпрозоречният зид на вътрешния вратопрозорец е премахнат. Не е носещ конструктивен елемент и не намалява носимоспособността на строителната конструкция.

Използваните материали и дограми при остъкляването и усвояването на балконите са с малко тегло и не претоварват конструкцията много. Допълнителните усилия се поемат от резервите в носимоспособността на конструкцията, заложени при проектирането на сградата. Това също се доказва от липсата на  пукнатини и деформации по балкони.

- провисвания на подовата и покривни конструкции не са констатирани по време на обследване на ЕПЖС; видимо не са забелязани и провисвания на балконите; отворени пукнатини в подовите панели не са констатирани; пукнатини с широчина 0,3-0,5мм се забелязват около дюбелните връзки вследствие съсъхването на замонолитващия бетон и по вертикалните фуги между някои стенни панели в горните етажи; в повечето жилища на последния етаж стенното покритие е с тапети, които евентуално прикриват почти всички микропукнатини;

Дълготрайност на сградата:

индивидуалният живот на сградата е вероятностна прогноза, определяща се от обективните характеристики на конструкцията и условията на експлоатацията й; в инженерната практика при оценка надеждността на строителните конструкции са възприети два формално различни подхода, а именно чрез вероятностното определяне на периода до настъпване на гранично състояние, при което се разрушава конструкцията или чрез определянето на вероятността за безотказна работа на конструкцията при прогнозиране изменението на параметрите и условията на експлоатация; при това се има предвид две групи гранични състояния:

- I-во гранично състояние, което съответства на изчерпване на носещата способност на конструкцията и на появата на значителни деформации, които налагат замяната й;

- II-ро гранично състояние, което се определя от пригодността на конструкцията за нормална експлоатация на сградата;

достигането на гранично състояние по носеща способност или по функционалност се определя от изменението на качественото състояние на основните конструктивни елементи, при което определящи са слабите звена на конструкцията; съединенията между панелите са слабите звена в конструкцията на ЕПЖС; резултатите от извършеното обследване,показват, че след повече от няколко десетилетия експлоатация на сградата няма данни за ускорена корозия на съединенията, която да нарушава носещата и способност;

За нормативните стойности на вертикално натоварване носещата способност на конструкцията е обезпечена практически за неограничен период от време;

Сградата е въведена в експлоатация през 1988г.

Към дата на въвеждане в експлоатация са действали „Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони от 1987г.

Съгласно тези норми гр.Свиленград попада в територия със сеизмичност VII степен.

Фасадните фуги са в добро състояние, без пукнатини, влажни петна, петна от корозия по фасадата което доказва че няма корозирали връзки между фасадните панели.

По време на строителството, при монтажа на панелите, е допуснато отклонение от вертикалната равнина от 3 до 5 см за цялата височина на сградата.

- „ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА”

Външно ел. захранване и ел. табла

Жилищната сграда се състои от три входа, които са захранени с трифазно напрежение 400/230 V, от разпределителна касета на ЕРП, като отделните входове са захранени с кабели САВТ 3x120+70 мм2 положени в земя.

Главното Разпределително Табло/ГРТ/ е метално монтирано в полуподземния етаж.

В таблото е монтиран на входа главен прекъсвач тип А2 250 А  през който се захранват общите нужди на сградата и етажните табла, като етажните табла се захранват през втори прекъсвач тип А2 250 А и високомощни предпазители 250 А по схема TN-C.

Общи нужди на сградата се захранват през винтови предпазители 25 А.

В Главното табло е монтиран стълбищен автомат.

Приложена е TN-C схема със заземен звезден център за електрозахранване на консуматорите в сградата, двупроводна и четирипроводна. Нулевият проводник се използва и като предпазен.

Захранващите линии на етажните табла са изпълнени по TN-C схема с проводници СВТ 3x70+35 мм2.

Етажни табла /Те/ са метални, монтиране на стена на стълбищната площадка и се захранват от главното по схема TN-C с проводници СВТ 3x70+35 мм2. В етажните табла са монтирани електромерите. През автоматични предпазители 63 А се захранват апартаментите.

Апартаментните табла /Та/ се захранват от етажните по TN-C схема с проводник ПВА1 2х1х6 mm2.

Таблата са за вграден монтаж, метални с автоматични предпазители 6-25 А захранени през главен винтов предпазител 63 А.

Осветителна инсталация

Осветителните инсталации в апартаментите са много различни и са изпълнени с проводници ПВА и ПВВМ 2х1,5 mm2 положени под мазилка.

Осветеността на отделните помещения в сградата съответства на съвременната нормативна база. Контролните измервания в жилищните помещения показаха осветеност около 100 Lx.

Осветлението на стълбището се включва от стълбищен автомат и бутони монтирани на стълбищните площадки, като голяма част от тях са компрометирани.

В апартаментите и мазетата с обикновени, серийни и девиаторни ключове за скрит монтаж.

Осветлението в сутерена е изпълнено с проводници ПВА и ПВВМ 2х1,5 mm2 положени открито, в гофрирани тръби и под мазилка.

Контактна /силова/ инсталация

Контактната инсталация в апартаментите е изпълнена с проводници ПВА, ПВВМ 2х2,5 mm2 и ПВВМ 2х4 mm2. Всички контакти са тип шуко и са занулени.

Слаботокови инсталации

В сградата има монтирана домофонна и звънчева инсталации, които не работят добре.

Заземителна инсталация

Главното Разпределително Табло на сградата е заземено и занулено.

Чрез нулевия захранващ проводник, нулевата шина на апартаментните табла и занулителните пластини на контактите се зануляват и отделните консуматори.

Мълниезащитна инсталация

Сградата има изградена мълниезащитна мрежа, която не е в добро състояние.

- „ВИК”

Съществуващо положение:

За съществуващата сградна водопроводна и канализационна инсталация няма проектна документация.

В становището са описани видимите части на ВиК инсталациите.

- Вход А

  - Водопроводна инсталация:

Сградата е захранена с вода от прилежащата улица със сградно водопроводно отклонение.

Главната хоризонтална водопроводна инсталация е изпълненa от поцинковани тръби без топлоизолация. Вертикалните водопроводни клонове са изпълнени от поцинковани тръби без топлоизолация. Етажните разпределителни клонове са изпълнени от поцинковани тръби без топлоизолация и малка част от полипропиленови тръби без топлоизолация.

Сградата няма противопожарна инсталация и такава не се изисква съгласно чл.193, т.6 и т.8 от Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар не се изисква вътрешно водоснабдяване за пожарогасене.

  - Канализационна инсталация:

Отпадъчните води от сградата са заустени посредством сградно канализационно отклонение към канализацията по прилежащата улица.

Етажната разпределителна мрежа е изпълнена от PVC тръби.

Вертикалните канализационни клонове и главната хоризонтална мрежа се предполага, че са изпълнени от каменинови тръби и PVC тръби. Ремонти са правени частично, като при възникнал проблем съответната увредена част е била заменяна с част от друг материал.

Използваните каменинови тръби имат много недостатъци, като множество пукнатини и микропукнатини, някои от които са трудно забележими.

За главната хоризонтална канализационна инсталация и сградното канализационно отклонение по данни на живущите от жилищната сграда е установено, че не създава проблеми на обитателите на сградата, но предвид дългогодишната експлоатация и недостатъците на камениновите тръби при възникване на проблем се препоръчва подмяната им.

Ревизионните шахти на хоризонталната канализационна мрежа се нуждаят от ремонт. В сутерена от ремонт се нуждаят и преходите от вертикална канализационна инсталация към хоризонталната и част.

- Вход Б

  - Водопроводна инсталация:

Сградата е захранена с вода от прилежащата улица със сградно водопроводно отклонение.

Главната хоризонтална водопроводна инсталация е изпълненa от поцинковани тръби без топлоизолация. Вертикалните водопроводни клонове са изпълнени от поцинковани тръби без топлоизолация. Етажните разпределителни клонове са изпълнени от поцинковани тръби без топлоизолация и малка част от полипропиленови тръби без топлоизолация.

Сградата няма противопожарна инсталация и такава не се изисква съгласно чл.193, т.6 и т.8 от Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар не се изисква вътрешно водоснабдяване за пожарогасене.

  - Канализационна инсталация:

Отпадъчните води от сградата са заустени посредством сградно канализационно отклонение към канализацията по прилежащата улица.

Етажната разпределителна мрежа е изпълнена от PVC тръби.

Вертикалните канализационни клонове и главната хоризонтална мрежа се предполага, че са изпълнени от каменинови тръби и PVC тръби. Ремонти са правени частично, като при възникнал проблем съответната увредена част е била заменяна с част от друг материал.

Използваните каменинови тръби имат много недостатъци, като множество пукнатини и микропукнатини, някои от които са трудно забележими.

За главната хоризонтална канализационна инсталация и сградното канализационно отклонение по данни на живущите от жилищната сграда е установено, че не създава проблеми на обитателите на сградата, но предвид дългогодишната експлоатация и недостатъците на камениновите тръби при възникване на проблем се препоръчва подмяната им. По данни на живущите от жилищната сграда връзките на вертикалните канализационни клонове (ВКК) намиращи се в общите части на сградата създават проблеми.

Ревизионните шахти на хоризонталната канализационна мрежа се нуждаят от ремонт. В сутерена от ремонт се нуждаят и преходите от вертикална канализационна инсталация към хоризонталната и част.

- Вход В

  - Водопроводна инсталация:

Сградата е захранена с вода от прилежащата улица със сградно водопроводно отклонение.

Главната хоризонтална водопроводна инсталация е изпълненa от поцинковани тръби без топлоизолация. Вертикалните водопроводни клонове са изпълнени от поцинковани тръби без топлоизолация. Етажните разпределителни клонове са изпълнени от поцинковани тръби без топлоизолация и малка част от полипропиленови тръби без топлоизолация.

Сградата няма противопожарна инсталация и такава не се изисква съгласно чл.193, т.6 и т.8 от Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар не се изисква вътрешно водоснабдяване за пожарогасене.

  - Канализационна инсталация:

Отпадъчните води от сградата са заустени посредством сградно канализационно отклонение към канализацията по прилежащата улица.

Етажната разпределителна мрежа е изпълнена от PVC тръби.

Вертикалните канализационни клонове и главната хоризонтална мрежа се предполага, че са изпълнени от каменинови тръби и PVC тръби. Ремонти са правени частично, като при възникнал проблем съответната увредена част е била заменяна с част от друг материал.

Използваните каменинови тръби имат много недостатъци, като множество пукнатини и микропукнатини, някои от които са трудно забележими.

За главната хоризонтална канализационна инсталация и сградното канализационно отклонение по данни на живущите от жилищната сграда е установено, че е в незадоволително състояние. Поради тази причина на живущите се е наложило да изградят нова хоризонтална канализационна мрежа окачена непосредствено до хоризонталната водопроводна мрежа. Ново изградената хоризонтална канализационна мрежа не отговаря на Наредба №4/17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

- „ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ” – Приложение №6

- Отоплителна инсталация.

В сутерена на жилищната сграда централна отоплителна инсталация не е изпълнявана.

Общото помещение в сутерена, което по първоначален проект е било предвидено за абонатна станция, по време на експлоатацията му до момента не е било оборудвано със съоръжения, които могат да бъдат източници на топлинна енергия.

Централна отоплителна инсталация в жилищната сграда никога не е била изпълнявана и поради това същата не може да бъде обследвана.

По външните ограждащи стени на жилищната сграда са изпълнени индивидуални проекти за външна изолация на част от апартаментите.

За задоволяване нуждите от отопление на живущите се използват локални отоплителни уреди. За топла вода за битови нужди са инсталирани електрически бойлери.

- Вентилация на санитарни възли

Изпълнена е вентилация на тоалетни и бани за жилищната част. Вентилацията става посредством вентилационен бокс, въздуховоди и конусни смукатели. Вертикалните въздуховоди са монтирани в общите инсталационни канали на санитарните възли, свързват се в подпокривното пространство с хоризонталните такива и посредством вентилационния бокс засмуканият въздух се изхвърля навън. Пускането и спирането на вентилационния бокс е автоматично.

Състоянието на вентилационната инсталация в апартаментите е добро, но вентилационния бокс не изпълнява предназначението си.

- УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СРАВНЯВАНЕТО ИМ НОРМАТИВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЧЛ.169, АЛ.1, Т.1-5 ОТ ЗУТ

Механично съпротивление и устойчивост /чл.169, ал.1, т.1 ЗУТ/:

- Сградата е въведена в експлоатация през 1988г. Към дата на въвеждане в експлоатация са действали „Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” от 1987г.

Съгласно тези норми гр.Свиленград попада в територия със сеизмичност от VII степен. с Kc=0.10 по скалата на MШК.

При  оценка  на  сеизмичното  поведение  на  сградите  и  съоръженията  по нормите от 1987г. и от 2012г.,  трябва да се вземе под внимание, че в съвременните сеизмични норми са заложени по строги конструктивни изисквания към конструктивните елементи поемащи сеизмично въздействие;

Земетресенията, станали у нас през последните десетилетия, са с интензивност около 6-та степен, са без особени повреди по правилно проектираните сгради. Информацията и изводите за въздействията при едропанелните сгради показват висока степен на устойчивост, липса на дефекти и разрушения, на фона на многобройни силно пострадали или разрушени сгради, изпълнени по други технологии, с десетки хиляди жертви!

- Безскелетната панелна носеща конструкция на сградата е в добро състояние и не са установени сериозни дефекти (деформации и/или повреди) свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност, вследствие на експлоатационни сеизмични или други събития;

- има участъци от фасадните фуги между панели, които са в компрометирано състояние;

- има течове, образуван мухъл, нарушени бетонно покритие, видима армировка и паднала мазилка по стоманобетонни панели, които застрашават дълготрайността на дюбелните връзки;

- не са извършвани след въвеждането в експлоатация нови СМР, които да променят категорията на сградата по ЗУТ по степен на значимост.

- експлоатационната годност и дълготрайността на сградата е свързана пряко със състоянието на дюбелните връзки между отделните стоманобетонни панели. Тяхната правилна поддръжка и защита от атмосферните условия ще гарантират дългогодишна експлоатация на сградата;

- През годините на експлоатация едропанелната сграда е претърпяла земетресения и не е получила повреди, пукнатини по носещата си конструкция, което доказва добро експлоатационно поведение и висока устойчивост на конструкцията на сеизмично въздействие, дуктилност и висока  дисипация на сеизмичното натоварване.

- Не са правени промени и не са премахнати или добавяни носещи панели, които да оказват влияние върху коравината, носещата способност и дуктилността на сградата.

- Съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г., чл.6 - многофамилна жилищна сграда на адрес: гр. Свиленград, ул. Родина 14, има положителна сеизмична оценка и може да понесе допълнителното вертикално натоварване, след изпълнение на СМР предвидени за енергийно обновяване по  проекта.

Сравнение на нормативни документи

Сградата е въведена в експлоатация през 1988г.

|  | Нормативни актове действащи към датата на въвеждане на сградата в експлоатация. | Нормативни актове действащи към момента на обследване на сградата. |
| --- | --- | --- |
| Норми за земетръс | НПССЗР’87г. VII степен по MШК Kc=0.10 | Наредба РД-02-20-2 от 27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони VII степен по MШК , Kc=0.10 |
| Норми за бетонни и стоманобетонни конструкции | Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции от 1988 г. | НПБСК /2005г с последна редакция от 2008г. |
| Норми за натоварване | Норми за натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения, утвърдени със заповед № РД-02-14-403 от 28.12.1988 г. на председателя на КТСУ | Наредба 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях. / 16.04.2005г. |

Таблица за сравнение на натоварване и въздействия

Норми към 1988г.                  Норми 2005г.

| Наименование на товари | Норм. Товар (кг/кв.м) | Коефициент Натоварв. | Норм. Товар (кг/кв.м) | Коефициент Натоварв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Собств.тегло стоманобетон | - | - | - | 1,20 |
| Собств.тегло тухли | - | - |  | 1,20 |
| Собствено тегло метал | - | - | - | 1,10 |
| Мазилки, замазки | - | - | - | 1,35 |
| Окачени тавани, топлоизолации | - | - | - | 1,35 |
| Хидроизолации | - | - | - | 1,35 |
| Пол.товар жилища | 150,0 | 1,4 | 150,0 | 1,30 |
| Временен товар от сняг | 50,0 | 1,4 | 120,0 | 1,40 |

2. Безопасност в случай на пожар:

/чл.169, ал.1, т.2 ЗУТ/

Съгласно Наредба № I3-1971 за СТПН сградата се класифицира по клас на функционална пожарна опасност в клас Ф1, подклас Ф1.3 многофамилни жилищни сгради.

Мазетата  се класифицират  по клас на функционална пожарна опасност в клас Ф5, подклас Ф5.2.

Жилищната сграда е въведена в експлоатация през 1988  г.

По време на проектиране и въвеждане в експлоатация на сградата са в сила Противопожарни строително-технически норми – утвърдени със заповед № XVIII-1-1009/31.12.1971 г. на МАБ - Обн. ДВ, бр. 9 от 1972 г., изм. и доп. ДВ, бр. 93 от 1973 г.

II. ФАКТИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

- Създадена организация на пожарната безопасност в обекта:

Няма нормативни изисквания за създаване на организация за осигуряване на пожарна безопасност в жилищни сгради.

- Създадени условия за успешна евакуация:

Достъпа до сградата е от прилежащата улица. Входовете са подчертани, защитени и рамкирани. Входните врати са метални, отварящи се навън.

Входните врати са с размер 90/200 см.  отварящи се навън,  съответстват на изискването на чл.43 от Наредба № I3-1971/2009г.

Стълбищата са  двураменни с минимална ширина на рамото 1,00 м с естествено осветление. В сградата има асансьор.

Изходите съответстват на изискването на чл.41 от Наредба № I3-1971/2009г. Вратите по пътя на евакуация отговарят на изискването на чл.43 ал.4 от Наредба № I3-1971/2009г.

Стълбището отговаря на изискването на чл.50 ал.1 – има осигурено естествено осветление.

Създадените условия за успешна евакуация съответстват на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.

# Създадени условия за успешно пожарогасене:

Съгласно чл.162 от Наредба № I3-1971/2009г. за обекта е осигурено водоснабдяване за пожарогасене чрез хидранти на уличната водопроводна мрежа.

Съгл. Чл.193, ал.1, т.6 за жилищната част  не се изисква вътрешно противопожарно водоснабдяване. Същото не се изисква и от чл.612, т.7 от ПСТН действала по време на въвеждане на обекта в експлоатация.

Създадените условия за успешно пожарогасене съответстват на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.

- Наличие и изправност на ПИС и ПГС:

Съгласно Наредба № I3-1971/2009г. за обекта не се изисква Пожароизвестителна (ПИС) и  пожарогасителна система (ПГС).

Съответства на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.

- Строителните конструкции и елементи:

Сградата се състои от 5 надземни жилищни и един полуподземен  етаж.

Сградата е изпълнена по индустриален способ - ЕПЖС. Конструктивната система е безскелетна, панелна. Отделните секции са с напречна и надлъжна конструктивна схема, клетъчна структура. В напречна посока на оси 3,60м, а в надлъжна  на оси 5,10 и 5,70м. Панелите са разработени на модул 60 см и полумодул 30 см. Вътрешните носещи стенни панели са с дебелина 14 см, а преградните от 6 см. Фасадните панели са с дебелина 20см и 26см, а подовите панели с дебелина 14 см.

До нулевия цикъл изпълнението е по монолитен начин. Цокълът е изпълнен от бучарда. Покривът на сградата е плосък, тип „студен”, изпълнен от стоманобетонна конструкция от панели, върху които е положена хидроизолация от битумна мушама, а на вх. Б и от посипка от филц.

Сградата е на шест етажа/височина под 28 м. и ЗП по-малка от 2000 кв.м и минималната степен е ІІ степен на  огнеустойчивост по табл. 4 от Наредба Із 1971 от 2009г. и по табл.50  от ПСТН действала по време на въвеждане на обекта в експлоатация.

|  | Действителни характеристики установени с обследването | Еталонни стойности от действащите нормативни актове към дата на въвеждане на сградата в експлоатация. | Извод | Стойности от действащите нормативни актове към момента на обследване на сградата. | Извод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | R,E,I | Gф | Противопожарни строително-технически норми – утвърдени със заповед № XVIII-1-1009/31.12.1971 г. на МАБ - Обн. ДВ, бр. 9 от 1972 г., изм. и доп. ДВ, бр. 93 от 1973 г. |  | Наредба №Iз-1971 от 29 октомври 2009г. За СТПН за осигуряване на безопасност при пожар | - |
| Степен на пожароустойчивост. | - | - | ІІ |  | IІ | - |
| Колони и рамки /стоманобетон минимален размер 25/25/ | 120 | Клас А1 | Негорими 2часа | Съотв. | 120 | Съотв. |
| Външни и вътрешни носещи стени /Стоманобетон 14, 20 и 26 см/ | 330 | Клас А1 | Негорими 2часа | Съотв. | 120 | Съотв. |
| Неносещи външни и вътрешни стени / Стоманобетон 6 см / | 120 | Клас А1 | Негорими 15мин. | Съотв. | 30 | Съотв. |
| Стени на евакуационни коридори и фоайета /стоманобетон/ | 120 | Клас А1 | Негорими 45мин. | Съотв. | 60 | Съотв. |
| Междуетажни преградни конструкции Стоманобетон 14 см | 180 | Клас А1 | Негорими 45мин. | Съотв. | 60 | Съотв. |
| Стени на стълбища/стоманобетон 25 см// | 330 | Клас А1 | Негорими 2часа | Съотв. | 90 | Съотв. |
| Площадки и Рамена на стълбища стоманобетон | 90 | Клас А1 | Негорими 1час | Съотв. | 60 | Съотв. |
| Покривна конструкция със защита съгласно колона 6 |  |  | Негорими 15мин. Чл.5, ал.5 горими | Съотв. | Не се нормира | Съотв. |

Строителните конструкции и елементи съответстват на изискванията на действащите нормативните актове за пожарна безопасност.

- Вътрешната планировка на сградата:

Няма специфични изисквания на нормативните актове за жилищна сграда.

Мазетата следва да се отделят от стълбищната клетка с врати ЕІ90.

Вътрешната планировка на сградата не съответства на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.

- Генералната планировка и състоянието на територията на обекта:

В близост до обекта няма инженерни съоръжения, до които следва да се определят нормативни разстояния.

Осигурени са пътища за противопожарни нужди.

Съответства на  изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.

- Състояние на електрическите инсталации:

Ел. инсталациите са изградени съгласно нормативните изисквания за електрически инсталации с „нормална пожарна опасност”.  Инсталацията е изпълнена от проводници положени скрито под мазилка и по конструкции с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, съгласно изискванията на чл. 262, т.1 и т. 2 на Наредба Iз – 1971 за Строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Електрическите контакти и ключове са монтирани върху материали с клас на реакция по огън А2 съгласно чл. 239 (1) на Наредба Iз – 1971 за СТПН. Ел. таблото е в метален шкаф съответства на чл. 239 (1) на Наредба Iз – 1971 за СТПН.

Ел.инсталацията съответства на изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.

- Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации:

В обекта има зидани комини от бетонни блокове. Комините са измазани но някои от тях са с паднали мазилки и шапки. Димо отводните канали отговарят на  чл.130 до чл.134 от Наредба № I3-1971/2009г.

Съответства на  изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност.

3. Хигиена, здраве и околна среда /чл.169, ал.1, т.3 ЗУТ/ 3.1 Електрически инсталации В таблицата са дадени нормативните изисквания към момента на въвеждане на сградата в експлоатация, съществуващото състояние на електрическата инсталация и действащите в момента норми. № Проектни стойности Действителни стойности Действащи в момента стойности Правилник за устройство на електрическите уредби /ПУЕУ/ Постановление 49/18,07,1977 г на МС Наредба №3/09.06.2004г. За устройство на електрическите уредби и електропроводни линии Ел.захранване 1 Захранващата линия до ГРТ, Четири жилен кабел /3Р+N/, чл. V¦¦-1-3 и чл. V¦¦-1-4 От разпределителна касета на ЕРП с кабел САВТ 3x120+70 мм2. Чл. 1732 (3) препоръчва се захранване на жилищни сгради TN-C-S или TN-C 2 Захранващите линии от ГРТ до Етажните табла са четирипроводни /3р+N/, Чл. V¦¦-1-34 СВТ 3x70+35 мм2 Чл. 1732 (3) препоръчва се захранване на жилищни сгради TN-C-S или TN-C 3 Захранващите линии от Те до Апартаментните табла са двупроводни /1р+N/, Чл. V¦¦-1-34 ПВА1 2x1х6 mm2 Чл. 1732 (3) препоръчва се захранване на жилищни сгради TN-C-S или TN-C Ел.табла 1 Главно разпределително табло /ГРТ/ - Метално на стена, ПУЕУ чл. V¦¦-1-7(1) и БДС 8596/1977 г. Монтирано на стена на полуподземния етаж в коридора. Метално. чл. 1745(3) допуска се монтаж на ГРТ в не самостоятелно помещение 2 Етажни табла /Те/ - Метално на стена, ПУЕУ чл. V¦¦-1-7(1) и БДС 8596/1977 г. Монтирани на стена на стълбищната площадка. Метални. чл. 1745(3) допуска се монтаж на РТ в не самостоятелно помещение 3 Апартаментни табла - От негоряща пластмаса с автоматични прекъсвачи и метални с винтови предпазители ПУЕУ чл. V¦¦-1-7(2) и БДС 8596/1977 г. Монтирани в коридорите на апартаментите метални с автоматични предпазители захранени през главен винтов предпазител. Чл. 1731 т.8 Контактна инсталация 1 Чл. V¦¦-1-35 определя броя на контактите на 1 бр. на 4 m2 жилищна площ, в кухнята 1 бр. на 2 m2 Брой на контактите на 1 бр. на 4 m2 жилищна площ, в кухнята 1 бр. на 2 m2 Чл. 1762 2 Чл. V¦¦-1-36 определя височината на монтажа над готов под - 0,1 m за первазна система на монтаж и 0,3 до 1,5 м за останалите Височината на монтажа над готов под - 0,3 до 1,5 м Чл. 1768 (3) определя височина от 0,3 до 1,5m 3 Сечението на проводниците се определя по чл. V¦¦-1-39, 1-45 и таблица V¦¦-1-2 Проводник ПВА, ПВВМ 2х2,5 mm2 и ПВВМ 2х4 мм2 Чл. 1768 (4) 4 Защитната клема на контактите се занулява Чл. V¦¦-1-80 (2) Защитната клема на контактите е занулена Чл. 1763 Допуска се използване на нулевия проводник като защитен ако няма изтеглен такъв от таблото Осветителна инсталация 1 Сечението на проводниците се определя по чл. V¦¦-1-39, 1-45 и таблица V¦¦-1-2 Проводник ПВА и ПВВМ 2х1,5 mm2 Чл. 1762 2 Чл. V¦¦-1-40 Ключове за осветление се монтират на височина 1,1 до 1,3 м Ключове за осветление са монтирани на височина 1,1 до 1,3 м Чл. 1768 (1) - до 1 m 3 Осветеността на отделните помещения е оразмерена по Наредба №49 за изкуствено осветление ДВ бр.64/10,08,1976 г. Около 100 Lx в апартаментите БДС ЕН 12464/2004 г. Кухня и стая – 100 Lx Кухня и стая – 100 Lx Коридор – 50 Lx Коридор – 50 Lx Санитарни помещения – 30 Lx Санитарни помещения – 30 Lx Мълниезащитна инсталация 1 Нормите за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения, утвърдени със заповед № РД-02-14-461 от 17.ХII.1987 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство Сградата има изградена мълниезащитна мрежа, която не в добро състояние. НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 г. Импулсно съпротивление за мълниезащита 3-та категория до 20 Ω. В резултат от извършеното обследване съгласно чл.20 от Наредба № 5 от 2006г. и цитираните по-горе нормативни документи електрическата инсталация на сградата е годна и безопасна за експлоатация. 3.2. Водопроводна и канализационна инсталация

Нормативни стойности: № Оразмерителни параметри Норми действащи към момента на въвеждане на сградата в експлоатация: „Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради“ (утвърдени със заповед № РД-02-14-35 от 25 юни 1986г.) Норми действащи към момента на обследване на сградата: „НАРЕДБА № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации“ 1 Топлоизолация Предвижда се топлоизолация на всички главни хоризонтални и вертикални клонове Предвижда се топлоизолация на всички главни хоризонтални и вертикални клонове В следващата таблица са дадени оразмерителните стойности към момента на въвеждане на сградата в експлоатация и към настоящия момент. № Оразмерителни параметри Норми действащи към момента на въвеждане на сградата в експлоатация: „Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради“ (утвърдени със заповед № РД-02-14-35 от 25 юни 1986г.) Норми действащи към момента на обследване на сградата: „НАРЕДБА № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации“ 1 Водоснабдителни норми за максимално денонощно водно количество 240 л/д 200л//д 2 Водоснабдителни норми за максимално часово водно количество 21 л/ч 20л/ч 3 Топлоизолация Предвижда се топлоизолация на всички главни хоризонтални и вертикални клонове Предвижда се топлоизолация на всички главни хоризонтални и вертикални клонове Съгласно чл.49 Минималната дебелина на топлоизолацията на водопроводните клонове за гореща вода за битови нужди и на циркулационните кръгове при коефициент на топлопроводност λ=0,035W/(m.К) се определя съгласно табл. 2. Номинален диаметър на тръбите и арматурите, mm Минимална дебелина на топлоизолацията, mm при преминаване на тръби през неотопляеми помещения при преминаване на тръби през отопляеми помещения До 22 20 10 От 22 до 35 30 15 От 35 до 100 равна на номиналния диаметър ½ от номиналния диаметър Над 100 100 50 Съгласно чл.50 за водопроводите за студена вода се предвижда топлоизолация за предпазване от конденз с минимална дебелина съгласно табл. 3. Местоположение на водопровода Минимална дебелина на изолацията, mm, при коефициент на топлопроводност λ=0,04 /(m.К) При свободно преминаване на тръбата през неотопляемо помещение 4 При свободно преминаване на тръбата през отопляемо помещение 9 В инсталационен канал без успореден водопровод за гореща вода за битови нужди 4 В инсталационен канал с успореден водопровод за гореща вода за битови нужди 13 Вертикален водопроводен клон в инсталационна шахта 4 Вертикален водопроводен клон заедно с водопровода за гореща вода за битови нужди в инсталационна шахта 13 Вграден в бетонен под 4 Няма отделяне на отровни газове, наличие на опасни частици във въздуха, в близост до сградата няма опасни лъчения. Проветряването на помещенията става посредством отваряеми прозорци. За най-добър комфорт е необходимо обезпечение с трикратна смяна на въздуха за един час, за баня – 5 пъти, кухня – 6 пъти. Оптималната вентилация е изключително важна за здравето, комфорта и безопасността на обитателите. Качеството на въздуха в затворени помещения се изразява чрез необходимото ниво на вентилиране или чрез концентрацията на въглероден диоксид в помещенията. Микроклиматът в жилищните помещения съответства на изискванията на БДС 15 251/2012 г., който определя параметрите, които трябва да се използват за мониторинг на вътрешния въздух, съгласно Директивата за енергийна ефективност. 4. Достъпност и безопасност при експлоатация /чл.169, ал.1, т.4 ЗУТ/ Достъпност: Няма елементи на осигурена достъпна среда. Достъпът на хора в неравностойно положение до сградата се осъществява от тротоара на прилежащата улица. Безопасна експлоатация - За да се предпазят хората от поражения на ел.ток всички контакти и корпусите на таблата да бъдат занулени; корпусите на осветителните тела също да бъдат занулени. За предпазване на сградата от пожар в съответствие с правилниците за пожарна безопасност и експлоатация ел.инсталацията да е положена скрито под мазилката с трудногорима изолация.; - По време на техническата експлоатация на водопроводната инсталация- водопроводите, водочерпните кранове и арматури и изградените системи за повишаване на налягането се поддържат в изправност така, че да не се допускат щети вследствие на аварии, а загубите на вода и разходът на енергия да са минимални. - По време на техническата експлоатация на гравитационната канализационна инсталация се отстраняват повреди по проводите и санитарните прибори, като се вземат мерки за осигуряване на тяхната водо- и газоплътност и се създава система за техническо обслужване и ремонт, за което се води съответната техническа документация. 5. Защита от шум /чл.169, ал.1, т.5 ЗУТ/ Няма шум от вътрешни и външни източници. Спазени са: Хигиенни норми № 0-64 за пределно допустимите нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони – 1972 г. и Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. При проектирането на В и К инсталациите да се съобразяват максималните оразмерителни скорости за недопускане на шум с нива по големи от допустимите. Нормативни стойности: № Оразмерителни параметри Норми действащи към момента на въвеждане на сградата в експлоатация: „Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради“ (утвърдени със заповед № РД-02-14-35 от 25 юни 1986г.) Норми действащи към момента на обследване на сградата: „НАРЕДБА № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации“ Допустими нива на шума при нормална експлоатация 40dB(А) 40dB(А)

- ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

- АРХИТЕКТУРА - ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

Препоръчителни мерки:

- Да се изпълни основен ремонт на неремонтираните все още санитарни възли, като се изпълнят нови облицовки, настилки, вътрешна дограма и оборудване. Преди монтажа на облицовките да се подменят старите водопроводни разводки и след това да се изпълни новата облицовка;

Задължителни мерки:

- Старата дървена и метална дограма да се подмени с подходяща, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Подмяната на фасадната дограма е желателно да бъде извършено съвместно с полагането на топлоизолационната система, с цел икономия на ресурси. При подмяната на фасадната дограма да се монтират подпрозоречни поли – алуминиеви, от поцинкована ламарина, плочки или по друг подходящ начин и с подходящ материал. Подпрозоречните поли да се монтират и при вече подменената фасадна дограма, при която все още няма такива. При изработката им да се взема мярка от място. Съществуващата към момента на обследване PVC дограма, която е на монтажна пяна, с неизмазани фуги между каса на дограма и зид да се измаже с разтвор качествено;

- Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни елементи и покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, компрометираните мазилки да се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали (за осигуряване на равна и здрава основа за топлоизолационните плоскости). Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици (напр. каменна вата), съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971/29.10.2009г. – местоположението им се определя от проектанта и обозначава в проекта. Фугите между телата да се оформят по детайл на проектанта. При изготвянето на проекта по част „Архитектурна“ да се съблюдава наличието на топлинни мостове при конструктивните елементи;

- Преди да се положи топлоизолацията по фасадите, фугите между панелите следва да се почистят от компрометирани циментови пълнежи, да се запълнят и фугират с циментов разтвор или друг подходящ материал;

- Да се подмени компрометираната обшивка на борда с нова;

- Да се положи нова хидроизолация на покрива;

- Да се измажат комините над покрива;

- Да се подменят воронките.

- Да се направи освежаване на стълбищната клетка и да се боядиса парапета.

- Да се монтират решетки против птици на вентилационните отвори на „студения“ покрив.

- Да се вземат мерки за височините на парапетите, които не отговарят на чл.89 от Наредба 7.

- КОНСТРУКЦИИ-  ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ:

Задължителни мерки:

- Някои връзки на балконските панели са корозирали. Необходимо е преди да се положи топлоизолация да се проконтролират връзките им, да се обработят, като се премахне корозията и да се положи антикорозионно покритие. При необходимост да се добавят нови връзки.

- Полагане на нова хидроизолация на 100% по покриви на отделни входове и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по бордове, с цел защита на носещата конструкция на сградата и дюбелните връзки между отделните панели.

- Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки, както и монтаж на ламаринени шапки по комини с цел предпазване от навлизане на вода .

- Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително се  премахне стара подкожушена мазилка.

- Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател. Възстановяването на бетоновото покритие да стане с циментов разтвор.

- Всички констатирани пукнатини по фугите между панелите да бъдат запълнени с подходящи смеси.

- В процеса  на  експлоатация  на  обекта,  при нови инвестиционни намерения,  като  изпълнение  на съществени реконструкции и преустройства, промяна предназначението, промяна в натоварването  е необходимо  конструкцията  на  сградата  да  се  провери  по  изчислителен  начин  и  оразмери  с действащите към момента на проектиране строителни норми на територията на Република България.

Препоръчителни мерки:

- Около сградата се наблюдават пропаднали настилки и стъпала от вертикалната планировка. Да се ремонтират и възстановят всички настилки около сградата с цел да не се допусне проникване на вода в мазетата и в основна плоскост на фундаментите, което пък може да доведе до тяхното пропадане.

- „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ” - ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

Препоръчителни мерки:

- Монтиране в металното табло на модулни автоматични прекъсвачи за апартаментите и общите нужди.

- Да се възстанови домофонната инсталация.

Задължителни мерки:

- Монтиране на енергоспестяващи или LED осветители в апартаментите и общите части и възстановяване целостта на инсталацията в общите части.

- Да се ремонтира мълниезащитната инсталация.

- „ВиК  ИНСТАЛАЦИИ” - ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

Водопровод

Препоръчителни мерки:

- Да се подменят всички вертикални и хоризонтални участъци от водопроводната мрежа намиращи се в общите части на сградата.

- Да се подменят всички фитинги и арматури по хоризонталните участъци от водопроводната мрежа намиращи се в общите части на сградата.

- На всички водопроводни клонове намиращи се в общите части на сградата да се монтира топлоизолация.

Канализация

Препоръчителни мерки:

- Във вход А и Б: съществуващата в момента канализация - вертикалните канализационни клонове и главната хоризонтална мрежа и сградното канализационно отклонение са изпълнени от каменинови и PVC тръби даващи постоянни дефекти и е необходима подмяната им с нови PVC или PE тръби;

- Във вход А и Б: ремонт на Ревизионните шахти на хоризонталната канализационна мрежа.

- Във вход А и Б: ремонт на преходите от вертикална канализационна инсталация към хоризонталната и част в сутерена.

- Във вход А и Б: промиване на сградното канализационно отклонение (СКО) и хоризонталната каналнализационна мрежа намираща се в общите части на сградата

- Във вход Б да се ремонтират връзките на вертикалните канализационни клонове намиращи се в общите части на сградата

Задължителни мерки:

- Във вход В: съществуващата в момента канализация - вертикалните канализационни клонове и главната хоризонтална мрежа и сградното канализационно отклонение са изпълнени от каменинови и PVC тръби даващи постоянни дефекти и е необходима подмяната им с нови PVC или PE тръби;

- Във вход В: ремонт на Ревизионните шахти на хоризонталната канализационна мрежа.

- Във вход В: ремонт на преходите от вертикална канализационна инсталация към хоризонталната и част в сутерена.

- Във вход В: промиване на сградното канализационно отклонение (СКО) и хоризонталната каналнализационна мрежа намираща се в общите части на сградата

- Във всички входове: подмяна на всички водоприемници на покрива и участъка на вертикалните клонове намиращи се във вентилируем покрив

При бъдещо подменяне на водопроводната и канализационна инсталация да бъде съобразена с Наредба №4/17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

- “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” - ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

Задължителни мерки:

- Да се измажат комините с паднала мазилка.

Препоръчителни мерки:

- Да се извърши лабораторно замерване на ел.инсталацията в сградата- контакти, занулявания, заземления и др.параметри.

- Да се отделят стълбищните клетки от мазетата чрез  врати осигуряващи огнеустойчивост ЕІ 90

Забележка: При ново проектиране препоръчителните мерки следва да се предвидят за изпълнение.

- “ОВК ИНСТАЛАЦИИ” - ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪБИТИЯ

Препоръчителни мерки:

- Въздуховодите на покрива да се подменят.

| 1………………………………. /арх. Добринка Василева/ 3………………………………. /инж. Илия Запрянов/ 5………………………………. /инж. Росица Запрянова/ 7………………………………. /инж. Ваня Ангелчева/ Управител „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД: | 2………………………………. /инж. Сабри Хюсеин/ 4………………………………. /инж. Димитър Димитров/ 6………………………………. /инж. Aйдън Аптула/ ………………………………. /инж. Надя Петкова/ |
| --- | --- |